## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ia | Ia (1 гарм) | Ia (1 гарм) |  | 11 | Ia (1 гарм) | magIa | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ia (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ia", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ib | Ib (1 гарм) | Ib (1 гарм) |  | 11 | Ib (1 гарм) | magIb | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ib (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ib", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники тока Ic | Ic (1 гарм) | Ic (1 гарм) |  | 11 | Ic (1 гарм) | magIc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | А | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ic (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники тока Ic", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "А", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | 3U0 (1 гарм) |  | 12 | 3U0 (1 гарм) | mag3U0 | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "3U0 (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗДЗ | Оперативный вывод функции ЗДЗ | ОВ ЗДЗ | ОВ ЗДЗ |  | 6 | ОВ ЗДЗ | ARCTOC_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОВ ЗДЗ", note: "Оперативный вывод функции ЗДЗ", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Перевод ЗДЗ на сигнал | ЗДЗ на сигн | ЗДЗ на сигн |  | 11 | ЗДЗ на сигн | ARCTOC_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ЗДЗ на сигн", note: "Перевод ЗДЗ на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ | Срабатывание ЗДЗ |  | 16 | Срабатывание ЗДЗ | TripOfARC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Срабатывание ЗДЗ", note: "Срабатывание ЗДЗ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| input |  |  | Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ | Контроль тока ЗДЗ |  | 17 | Контроль тока ЗДЗ | ArcCurrentSupervision | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Контроль тока ЗДЗ", note: "Контроль тока ЗДЗ", group: "input", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание БНН | Сраб БНН | Сраб БНН |  | 8 | Сраб БНН | BlkV | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб БНН", note: "Срабатывание БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЗДЗ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | ARCPTOC1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | ARCPTOC1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Обнаружение неисправности | Неисправность | Неисправность |  | 13 | Неисправность | ARCPTOC1_Fault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Неисправность", note: "Обнаружение неисправности", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | ИО Iмакс |  | 8 | ИО Iмакс | ARCPTOC1_DE_I | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО Iмакс", note: "Пуск ИО максимального тока", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Пуск ИО напряжения 3U0 | ИО 3U0 | ИО 3U0 |  | 6 | ИО 3U0 | ARCPTOC1_DE_3U0 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО 3U0", note: "Пуск ИО напряжения 3U0", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | ARCPTOC1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн |  | 17 | Срабатывание сигн | ARCPTOC1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗДЗ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | ARCPTOC1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | ARCPTOC1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗДЗ | Индикация поведения логического узла ЗДЗ | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | ARCPTOC1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | ARCPTOC1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗДЗ | Индикация исправности логического узла ЗДЗ | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | ARCPTOC1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | ARCPTOC1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗДЗ", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЗДЗ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | ARCPTOC1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Ток срабатывания | Iср | I> | Iset |  | 3 | Iср | ARCPTOC1_Iop | FLOAT32 | false | false |  | 2 | Param_ILsecRated | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 |  |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.StrVal | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | ARCPTOC1.StrVal.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Iср", note: "Ток срабатывания", group: "setting", minValue: 0.1, maxValue: 30, step: 0.01, units: "о.е.", defaultValue: 0.5, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Напряжение срабатывания | 3U0ср | 3U0> | U0set |  | 5 | 3U0ср | ARCPTOC1_U0op | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2 | 150 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "3U0ср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2, maxValue: 150, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Блокировка при неисправности ЗДЗ | Блок_неиспр_ЗДЗ | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Блок_неиспр_ЗДЗ | ARCPTOC1_FaultBlk | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Блок_неиспр_ЗДЗ", note: "Блокировка при неисправности ЗДЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Контроль тока | Контр_тока | SGF3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Контроль I, 2 - Контроль I и(или) 3U0, 3 - Внешний | 10 | Контр_тока | ARCPTOC1_TypeOfCtrlCurrent | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 3 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ControlCurrentVoltageOutside | [8 empty] | description: "Контр_тока", note: "Контроль тока", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 3, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | SGF4 | SGF4 | 0 - Без контроля, 1 - С контролем | 7 | Реж_БНН | ARCPTOC1_BlkVCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WithoutWithControl | [8 empty] | description: "Реж_БНН", note: "Режим контроля от БНН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 1, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Выдержка времени неисправности ЗДЗ | Tнеисп | T2 | T2 |  | 6 | Tнеисп | ARCPTOC1_Tfault | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 5000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tнеисп", note: "Выдержка времени неисправности ЗДЗ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 5000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗДЗ | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | ARCPTOC1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10000 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ARCPTOC | ARCPTOC1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | ARCPTOC1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЗДЗ
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | ARCTOC
FbVersion | 1
DescriptionFB | Защита от дуговых замыканий
DescriptionFuncList
ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий
DescriptionFuncList