МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М300-ТН»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ТН-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М008.0000-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ5

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 07.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ТН.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Защита минимального напряжения (ЗМН)	5

1.2 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	5

1.3 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)	6

1.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	6

1.5 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)	7

1.6 Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)	22

1.7 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	23

1.8 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)	28

1.9 Устройство отключения нагрузки (УОН)	31

1.10 Управляющие воздействия на СКРМ (СКРМ)	40

1.11 Контроль наличия напряжения (КНН)	41

1.12 Контроль отсутствия напряжения (КОН)	41

1.13 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	41

1.14 Коммутационные аппараты (КА)	42

1.15 Контроллер присоединения (КП)	43

1.16 Матрица управляющих воздействий (МУВ)	46

1.17 Предупредительная сигнализация (ПС)	100

1.18 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	100

1.19 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	100

1.20 Сборка сигналов (СС)	101

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	102

2.1 Дискретные входы	102

2.2 Выходные реле	104

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	107

3.1 Светодиоды	107

3.2 Функциональные клавиши	107

4 КОНФИГУРАЦИЯ	109

4.1 Синхронизация времени	109

4.2 Модуль ЦП	110

4.3 Настройка регистрации	110

4.4 Слот M1. Модуль питания (P02c)	110

4.5 Слот M3. Модуль выходных реле (K002)	111

4.6 Слот M4. Модуль выходных реле (K002)	112

4.7 Слот M5. Модуль выходных реле (K002)	114

4.8 Слот M6. Модуль выходных реле (K002)	115

4.9 Слот M7. Модуль выходных реле (K002)	117

4.10 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	119

4.11 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	122

4.12 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	125

4.13 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	129

4.14 Слот M12. Измерительный модуль (M008)	132

4.15 Слот M14. Центральный процессор (C01)	138

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	139

5.1 Обобщенные сигналы	139

5.2 Сигналы функциональной логики	139

5.3 Слот M1. Модуль питания (P02c)	277

5.4 Слот M3. Модуль выходных реле (K002)	278

5.5 Слот M4. Модуль выходных реле (K002)	281

5.6 Слот M5. Модуль выходных реле (K002)	284

5.7 Слот M6. Модуль выходных реле (K002)	287

5.8 Слот M7. Модуль выходных реле (K002)	290

5.9 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	293

5.10 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	297

5.11 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	302

5.12 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	306

5.13 Слот M12. Измерительный модуль (M008)	311

5.14 Слот M14. Центральный процессор (C01)	317

УСТАВКИ РЗиА

Защита минимального напряжения (ЗМН)

ЗМН 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЗМН 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

ЗФР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение возврата НП | 3U0в | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

СЗЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания НП | 3U0ср | 2,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Уровень небаланса по напряжению | dU0ср | 0,0...150,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...60,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания НП третьей гармоники | 3U0h3ср | 0,05...10,00 | В | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в работу контроля небаланса | Контроль_dU0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП | Контроль_3гарм_3U0 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Ввод контроля включенного состояния секции | Контроль_секции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания сигнализации | Tсигн | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

АОСН 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0...50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1...20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АОСН 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0...50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1...20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АОСН 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 5,0...50,0 | В | 0,1 | 25,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПП | U1ср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПП смежной секции | U1ср_см | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 6 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 7 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 8 | Уставка по скорости снижения напряжения | dU/dt | 1...20 | В/с | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Контроль напряжения ОП | Контр_U2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль скорости снижения напряжения | Контр_dU/dt | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль напряжения ПП смежной секции | Контр_Uсм | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения | Kвозвр | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 14 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | Выдержка времени возврата АОСН | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению | Тблок | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению | Тблок_возвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

УВ1 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ2 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ3 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ4 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ5 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ6 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ7 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ8 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ9 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ10 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ11 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ12 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ13 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ14 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ15 АОСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АОСН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

АПВН 1 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

АПВН 2 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

АПВН 3 ст

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ПП | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 4 | Контроль частоты | Контр_F | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Блокировка АПВН от многократных включений | Блок_повт_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический возврат схемы АПВН | Авт_возвр_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Сброс_АПВН | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Разность частот срабатывания и возврата | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН | Тсброс_блок | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН | Тсброс_разреш | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ1 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ2 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ3 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ4 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ5 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ6 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ7 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ8 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ9 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ10 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ11 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ12 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ13 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ14 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ15 АПВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Номер ступени, действующей на срабатывание УВ | Ступень | 1 ступень / 2 ступень / 3 ступень | - | - | 1 ступень |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания УВ АПВН | Тср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)

БССЧ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Условие возврата органа БССЧ | Усл_БССЧ | Возврат dF/dt / Возврат F | - | - | Возврат dF/dt |  |  |  |  |
| 3 | Уставка по скорости снижения частоты | dF/dt | 0,1...15,0 | Гц/с | 0,1 | 10,0 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент возврата органа БССЧ | Kвозвр | 0,20...0,99 | - | 0,01 | 0,90 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата органа БССЧ по частоте | Fвозвр | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КССШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Разрешение АЧР при отсутствии Uсмеж | Разреш_АЧР | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 4 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 5 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

САЧР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,20 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР1 1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР1 2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР1 3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР1 4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 48,00 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР2 1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,10 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР2 2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,10 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР2 3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,10 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

АЧР2 4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 45,00...51,00 | Гц | 0,01 | 49,10 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль скорости снижения частоты | Контр_БССЧ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль смежной секции | Контр_КССШ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени возврата | Tвозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

ЧАПВ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00...55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000...240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЧАПВ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00...55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000...240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЧАПВ3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00...55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000...240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ЧАПВ4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Частота срабатывания | Fср | 49,00...55,00 | Гц | 0,01 | 50,50 |  |  |  |  |
| 3 | Уставка возврата ступени по частоте | dFвозвр | 0,04...1,00 | Гц | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 4 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 20,0 |  |  |  |  |
| 5 | Контроль напряжения | Контр_U | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Блокировка ЧАПВ от многократных включений | Блок_повт_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический возврат схемы ЧАПВ | Авт_возвр_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Сброс_ЧАПВ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени срабатывания | Тср | 5000...240000 | мс | 10 | 7000 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР | Твозвр | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР | Тсброс | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Устройство отключения нагрузки (УОН)

УВ ОН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН7

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН8

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН9

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ОН10

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие входа 1 на УВ | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие входа 2 на УВ | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие входа 3 на УВ | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие входа 4 на УВ | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие входа 5 на УВ | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие входа 6 на УВ | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие входа 7 на УВ | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие входа 8 на УВ | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие входа 9 на УВ | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие входа 10 на УВ | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ ЦВН1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН7

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН8

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН9

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

УВ ЦВН10

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени включения | Твкл | 0...100000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

Управляющие воздействия на СКРМ (СКРМ)

УВ СКРМ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

УВ СКРМ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроль наличия напряжения (КНН)

КНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 50,0...150,0 | В | 0,1 | 110,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

КОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 60,0 |  |  |  |  |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания | Uср | 2,0...100,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | 2,0...50,0 | В | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим пуска | Реж_пуска | По Uмин / По Uмин или U2макс | - | - | По Uмин |  |  |  |  |
| 5 | Режим контроля от БНН | Реж_БНН | Без контроля / С контролем | - | - | Без контроля |  |  |  |  |

Коммутационные аппараты (КА)

ЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим отключения ЗН | Режим_откл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим включения ЗН | Режим_вкл | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН | Tнеиспр_ЗН | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования команды "Отключить ЗН" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Включить ЗН" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

ВЭ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим работы ВЭ | выкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 3 | Режим работы ВЭ | вкатить | Длительный / Импульсный | - | - | Длительный |  |  |  |  |
| 4 | Контроль ремонтного положения | Контр_рем_полож | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ | Tнеиспр_ВЭ | 10...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 6 | Длительность формирования команды "Выкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Длительность формирования команды "Вкатить ВЭ" | реле | 100...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КА

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Контроллер присоединения (КП)

УВЭ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

УЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Допустимое время переключения | Tперекл | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени подавления выдачи положения "Не определено" | Тблк | 50...100000 | мс | 10 | 100000 |  |  |  |  |

ОБР ЗН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль KA1 | Контр_KA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль KA2 | Контр_KA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль KA3 | Контр_KA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль KA4 | Контр_KA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль KA5 | Контр_KA5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль KA6 | Контр_KA6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль KA7 | Контр_KA7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль KA8 | Контр_KA8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль KA9 | Контр_KA9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль KA10 | Контр_KA10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль KA11 | Контр_KA11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль KA12 | Контр_KA12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль KA13 | Контр_KA13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Контроль KA14 | Контр_KA14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Контроль KA15 | Контр_KA15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Контроль KA16 | Контр_KA16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Контроль KA17 | Контр_KA17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Контроль KA18 | Контр_KA18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Контроль KA19 | Контр_KA19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Контроль KA20 | Контр_KA20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Контроль KA21 | Контр_KA21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Контроль KA22 | Контр_KA22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Контроль KA23 | Контр_KA23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Контроль KA24 | Контр_KA24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Контроль KA25 | Контр_KA25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Контроль KA26 | Контр_KA26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Контроль KA27 | Контр_KA27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Контроль KA28 | Контр_KA28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Контроль KA29 | Контр_KA29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Контроль KA30 | Контр_KA30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Контроль KA31 | Контр_KA31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Контроль KA32 | Контр_KA32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

КП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ввод ОБР КА в работу | ОБР_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Матрица управляющих воздействий (МУВ)

УВ1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ7

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ8

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ9

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ10

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ11

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

УВ12

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Действие на УВ входа 1 | Вх1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Действие на УВ входа 2 | Вх2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Действие на УВ входа 3 | Вх3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Действие на УВ входа 4 | Вх4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Действие на УВ входа 5 | Вх5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Действие на УВ входа 6 | Вх6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Действие на УВ входа 7 | Вх7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Действие на УВ входа 8 | Вх8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Действие на УВ входа 9 | Вх9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Действие на УВ входа 10 | Вх10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Действие на УВ входа 11 | Вх11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Действие на УВ входа 12 | Вх12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 14 | Действие на УВ входа 13 | Вх13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 15 | Действие на УВ входа 14 | Вх14 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 16 | Действие на УВ входа 15 | Вх15 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 17 | Действие на УВ входа 16 | Вх16 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 18 | Действие на УВ входа 17 | Вх17 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 19 | Действие на УВ входа 18 | Вх18 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 20 | Действие на УВ входа 19 | Вх19 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 21 | Действие на УВ входа 20 | Вх20 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 22 | Действие на УВ входа 21 | Вх21 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 23 | Действие на УВ входа 22 | Вх22 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 24 | Действие на УВ входа 23 | Вх23 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 25 | Действие на УВ входа 24 | Вх24 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 26 | Действие на УВ входа 25 | Вх25 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 27 | Действие на УВ входа 26 | Вх26 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 28 | Действие на УВ входа 27 | Вх27 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 29 | Действие на УВ входа 28 | Вх28 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 30 | Действие на УВ входа 29 | Вх29 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 31 | Действие на УВ входа 30 | Вх30 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 32 | Действие на УВ входа 31 | Вх31 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 33 | Действие на УВ входа 32 | Вх32 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 34 | Действие на УВ входа 33 | Вх33 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 35 | Действие на УВ входа 34 | Вх34 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 36 | Действие на УВ входа 35 | Вх35 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 37 | Действие на УВ входа 36 | Вх36 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 38 | Действие на УВ входа 37 | Вх37 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 39 | Действие на УВ входа 38 | Вх38 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 40 | Действие на УВ входа 39 | Вх39 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 41 | Действие на УВ входа 40 | Вх40 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 42 | Действие на УВ входа 41 | Вх41 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 43 | Действие на УВ входа 42 | Вх42 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 44 | Действие на УВ входа 43 | Вх43 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 45 | Действие на УВ входа 44 | Вх44 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 46 | Действие на УВ входа 45 | Вх45 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 47 | Действие на УВ входа 46 | Вх46 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 48 | Действие на УВ входа 47 | Вх47 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 49 | Действие на УВ входа 48 | Вх48 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 50 | Действие на УВ входа 49 | Вх49 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 51 | Действие на УВ входа 50 | Вх50 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 52 | Действие на УВ входа 51 | Вх51 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 53 | Действие на УВ входа 52 | Вх52 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 54 | Действие на УВ входа 53 | Вх53 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 55 | Действие на УВ входа 54 | Вх54 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 56 | Действие на УВ входа 55 | Вх55 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 57 | Действие на УВ входа 56 | Вх56 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 58 | Действие на УВ входа 57 | Вх57 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 59 | Действие на УВ входа 58 | Вх58 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 60 | Действие на УВ входа 59 | Вх59 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 61 | Действие на УВ входа 60 | Вх60 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 62 | Действие на УВ входа 61 | Вх61 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 63 | Действие на УВ входа 62 | Вх62 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 64 | Действие на УВ входа 63 | Вх63 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 65 | Действие на УВ входа 64 | Вх64 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 66 | Действие на УВ входа 65 | Вх65 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 67 | Действие на УВ входа 66 | Вх66 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 68 | Действие на УВ входа 67 | Вх67 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 69 | Действие на УВ входа 68 | Вх68 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 70 | Действие на УВ входа 69 | Вх69 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 71 | Действие на УВ входа 70 | Вх70 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 72 | Действие на УВ входа 71 | Вх71 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 73 | Действие на УВ входа 72 | Вх72 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 74 | Действие на УВ входа 73 | Вх73 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 75 | Действие на УВ входа 74 | Вх74 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 76 | Действие на УВ входа 75 | Вх75 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 77 | Действие на УВ входа 76 | Вх76 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 78 | Действие на УВ входа 77 | Вх77 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 79 | Действие на УВ входа 78 | Вх78 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 80 | Действие на УВ входа 79 | Вх79 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 81 | Режим работы выхода | Режим | Импульсный / Следящий / Длительный | - | - | Импульсный |  |  |  |  |
| 82 | Длительность выходного импульса | Твых | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль выходных цепей | Контроль_цепей | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль выведенного положения БИ | Контроль_вывода_БИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнализации опер.тока | Контроль_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль неисправности КА | Контроль_неиспр_КА | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7.Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7.Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |
| 3 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 4 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 5 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | - | - | - | 1 |  |
| 6 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | - | - | - | 0 |  |
| 7 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 8 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 9 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Параметры летнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 2 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |

Параметры зимнего времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 2 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 3 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 4 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Длительность аварийного режима | Длит. авар. режим | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - | Выведено |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | 0 ... 3 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M008)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | 0 ... 6 | - | 1 | 0 |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | 0 ... 2 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 5 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | 0 ... 5 | - | 1 | 0 |  |
| 10 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 255 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | 0 ... 4 | - | 1 | 0 |  |
| 5 | Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | 0 ... 2 | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 8 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 9 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 10 | Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 11 | Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 12 | Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 13 | Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 14 | Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 15 | Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 16 | Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.3 |  |
| 17 | Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.4 |  |
| 20 | Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 21 | Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| MMS. Контроль команды вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Конт. вкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua | Ua (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Конт. выкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua | Угол Ua (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub | Ub (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. вкл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub | Угол Ub (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Контроль команды отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Конт. откл ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc | Uc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc | Угол Uc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности | U1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения обратной последовательности | U2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного напряжения 3U0 | 3U0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 3 гармоники напряжения 3U0 | 3U0 (3 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Частота сети | F | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Скорость изменения действующего значения напряжения | dUdt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Скорость изменения частоты | dFdt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ua смежной секции | Ua см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ua смежной секции | Угол Ua см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ub смежной секции | Ub см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Ub смежной секции | Угол Ub см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uc смежной секции | Uc см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники напряжения Uc смежной секции | Угол Uc см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab смежной секции | Uab см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc смежной секции | Ubc см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca смежной секции | Uca см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники напряжения прямой последовательности смежной секции | U1см (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Частота сети смежной секции | Fсм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен (блок контакт) | ЗН отключен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен (блок контакт) | ЗН включен (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контрольное положение ВЭ | Контр.полож. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Рабочее положение ВЭ | Рабоч.полож. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль шлейфа управления ячейкой | Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери отсека/шкафа | Дверь шкафа/отсека | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя аварийной деблокировки ячейки | Полож.пер.ав.дебл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение автоматического выключателя SF1 | Положение SF1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение автоматического выключателя SF2 | Положение SF2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение автоматического выключателя SF3 | Положение SF3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль оперативного тока цепей ОБР | Контроль ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA1 | КА1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA2 | КА2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA3 | КА3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA4 | КА4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA5 | КА5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA6 | КА6 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA7 | КА7 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA8 | КА8 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA9 | КА9 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA10 | КА10 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA11 | КА11 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA12 | КА12 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA13 | КА13 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA14 | КА14 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA15 | КА15 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA16 | КА16 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA17 | КА17 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA18 | КА18 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA19 | КА19 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA20 | КА20 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA21 | КА21 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA22 | КА22 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA23 | КА23 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA24 | КА24 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA25 | КА25 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA26 | КА26 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA27 | КА27 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA28 | КА28 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA29 | КА29 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA30 | КА30 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA31 | КА31 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль KA32 | КА32 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положения вводного выключателя "Включён" | ВВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положения секционного выключателя "Включён" | СВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разрешение ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка САЧР | Блокировка САЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР1 1 | Блокировка АЧР1 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР1 2 | Блокировка АЧР1 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР1 3 | Блокировка АЧР1 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР1 4 | Блокировка АЧР1 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР2 1 | Блокировка АЧР2 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР2 2 | Блокировка АЧР2 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР2 3 | Блокировка АЧР2 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АЧР2 4 | Блокировка АЧР2 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЧАПВ1 | Блокировка ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЧАПВ2 | Блокировка ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЧАПВ3 | Блокировка ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЧАПВ4 | Блокировка ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АОСН1 | Блокировка АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АОСН2 | Блокировка АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АОСН3 | Блокировка АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АПВН1 | Блокировка АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АПВН2 | Блокировка АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка АПВН3 | Блокировка АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН1 | Команда ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН2 | Команда ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН3 | Команда ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН4 | Команда ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН5 | Команда ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН6 | Команда ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН7 | Команда ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН8 | Команда ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН9 | Команда ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ОН10 | Команда ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда ЦВН | Команда ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от РЗ СКРМ1 | Блок. от РЗ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от РЗ СКРМ2 | Блок. от РЗ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 1 | Вход 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 2 | Вход 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 3 | Вход 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 4 | Вход 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 5 | Вход 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 6 | Вход 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 7 | Вход 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 8 | Вход 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 9 | Вход 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вход 10 | Вход 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | GOOSE2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Заземляющий нож (блок контакт) | q1. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Заземляющий нож (блок контакт) | q2. ЗН (б/к) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положение ВЭ | GOOSE1. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положение ВЭ | GOOSE2. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положение ВЭ | q1. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положение ВЭ | q2. Положение ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль шлейфа управления ячейкой | q1. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль шлейфа управления ячейкой | q2. Шлейф упр. яч. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль оперативного тока цепей ОБР | GOOSE1. Контроль ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль оперативного тока цепей ОБР | GOOSE2. Контроль ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль оперативного тока цепей ОБР | q1. Контроль ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль оперативного тока цепей ОБР | q2. Контроль ОТ цепей ОБР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA1 Отключен | GOOSE1. КА1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA1 Отключен | GOOSE2. КА1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA1 Отключен | q1. КА1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA1 Отключен | q2. КА1 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA2 Отключен | GOOSE1. КА2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA2 Отключен | GOOSE2. КА2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA2 Отключен | q1. КА2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA2 Отключен | q2. КА2 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA3 Отключен | GOOSE1. КА3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA3 Отключен | GOOSE2. КА3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA3 Отключен | q1. КА3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA3 Отключен | q2. КА3 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA4 Отключен | GOOSE1. КА4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA4 Отключен | GOOSE2. КА4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA4 Отключен | q1. КА4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA4 Отключен | q2. КА4 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA5 Отключен | GOOSE1. КА5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA5 Отключен | GOOSE2. КА5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA5 Отключен | q1. КА5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA5 Отключен | q2. КА5 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA6 Отключен | GOOSE1. КА6 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA6 Отключен | GOOSE2. КА6 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA6 Отключен | q1. КА6 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA6 Отключен | q2. КА6 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA7 Отключен | GOOSE1. КА7 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA7 Отключен | GOOSE2. КА7 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA7 Отключен | q1. КА7 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA7 Отключен | q2. КА7 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA8 Отключен | GOOSE1. КА8 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA8 Отключен | GOOSE2. КА8 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA8 Отключен | q1. КА8 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA8 Отключен | q2. КА8 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA9 Отключен | GOOSE1. КА9 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA9 Отключен | GOOSE2. КА9 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA9 Отключен | q1. КА9 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA9 Отключен | q2. КА9 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA10 Отключен | GOOSE1. КА10 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA10 Отключен | GOOSE2. КА10 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA10 Отключен | q1. КА10 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA10 Отключен | q2. КА10 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA11 Отключен | GOOSE1. КА11 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA11 Отключен | GOOSE2. КА11 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA11 Отключен | q1. КА11 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA11 Отключен | q2. КА11 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA12 Отключен | GOOSE1. КА12 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA12 Отключен | GOOSE2. КА12 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA12 Отключен | q1. КА12 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA12 Отключен | q2. КА12 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA13 Отключен | GOOSE1. КА13 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA13 Отключен | GOOSE2. КА13 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA13 Отключен | q1. КА13 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA13 Отключен | q2. КА13 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA14 Отключен | GOOSE1. КА14 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA14 Отключен | GOOSE2. КА14 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA14 Отключен | q1. КА14 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA14 Отключен | q2. КА14 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA15 Отключен | GOOSE1. КА15 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA15 Отключен | GOOSE2. КА15 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA15 Отключен | q1. КА15 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA15 Отключен | q2. КА15 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA16 Отключен | GOOSE1. КА16 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA16 Отключен | GOOSE2. КА16 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA16 Отключен | q1. КА16 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA16 Отключен | q2. КА16 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA17 Отключен | GOOSE1. КА17 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA17 Отключен | GOOSE2. КА17 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA17 Отключен | q1. КА17 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA17 Отключен | q2. КА17 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA18 Отключен | GOOSE1. КА18 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA18 Отключен | GOOSE2. КА18 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA18 Отключен | q1. КА18 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA18 Отключен | q2. КА18 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA19 Отключен | GOOSE1. КА19 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA19 Отключен | GOOSE2. КА19 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA19 Отключен | q1. КА19 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA19 Отключен | q2. КА19 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA20 Отключен | GOOSE1. КА20 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA20 Отключен | GOOSE2. КА20 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA20 Отключен | q1. КА20 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA20 Отключен | q2. КА20 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA21 Отключен | GOOSE1. КА21 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA21 Отключен | GOOSE2. КА21 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA21 Отключен | q1. КА21 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA21 Отключен | q2. КА21 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA22 Отключен | GOOSE1. КА22 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA22 Отключен | GOOSE2. КА22 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA22 Отключен | q1. КА22 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA22 Отключен | q2. КА22 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA23 Отключен | GOOSE1. КА23 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA23 Отключен | GOOSE2. КА23 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA23 Отключен | q1. КА23 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA23 Отключен | q2. КА23 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA24 Отключен | GOOSE1. КА24 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA24 Отключен | GOOSE2. КА24 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA24 Отключен | q1. КА24 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA24 Отключен | q2. КА24 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA25 Отключен | GOOSE1. КА25 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA25 Отключен | GOOSE2. КА25 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA25 Отключен | q1. КА25 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA25 Отключен | q2. КА25 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA26 Отключен | GOOSE1. КА26 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA26 Отключен | GOOSE2. КА26 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA26 Отключен | q1. КА26 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA26 Отключен | q2. КА26 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA27 Отключен | GOOSE1. КА27 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA27 Отключен | GOOSE2. КА27 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA27 Отключен | q1. КА27 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA27 Отключен | q2. КА27 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA28 Отключен | GOOSE1. КА28 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA28 Отключен | GOOSE2. КА28 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA28 Отключен | q1. КА28 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA28 Отключен | q2. КА28 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA29 Отключен | GOOSE1. КА29 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA29 Отключен | GOOSE2. КА29 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA29 Отключен | q1. КА29 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA29 Отключен | q2. КА29 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA30 Отключен | GOOSE1. КА30 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA30 Отключен | GOOSE2. КА30 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA30 Отключен | q1. КА30 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA30 Отключен | q2. КА30 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. KA31 Отключен | GOOSE1. КА31 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA31 Отключен | GOOSE2. КА31 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA31 Отключен | q1. КА31 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA31 Отключен | q2. КА31 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE1. КА30 Отключен | GOOSE1. КА32 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. KA32 Отключен | GOOSE2. КА32 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. KA32 Отключен | q1. КА32 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. KA32 Отключен | q2. КА32 Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положения вводного выключателя "Включён" | GOOSE1. ВВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положения вводного выключателя "Включён" | GOOSE2. ВВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положения вводного выключателя "Включён" | q1. ВВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положения вводного выключателя "Включён" | q2. ВВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Положения секционного выключателя "Включён" | GOOSE1. СВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Положения секционного выключателя "Включён" | GOOSE2. СВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Положения секционного выключателя "Включён" | q1. СВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Положения секционного выключателя "Включён" | q2. СВ включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | GOOSE1. Разрешение ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | q1. Разрешение ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка САЧР | GOOSE1. Блокировка САЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка САЧР | GOOSE2. Блокировка САЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка САЧР | q1. Блокировка САЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка САЧР | q2. Блокировка САЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР1 1 | GOOSE1. Блокировка АЧР1 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР1 1 | GOOSE2. Блокировка АЧР1 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР1 1 | q1. Блокировка АЧР1 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР1 1 | q2. Блокировка АЧР1 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР1 2 | GOOSE1. Блокировка АЧР1 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР1 2 | GOOSE2. Блокировка АЧР1 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР1 2 | q1. Блокировка АЧР1 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР1 2 | q2. Блокировка АЧР1 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР1 3 | GOOSE1. Блокировка АЧР1 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР1 3 | GOOSE2. Блокировка АЧР1 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР1 3 | q1. Блокировка АЧР1 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР1 3 | q2. Блокировка АЧР1 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР1 4 | GOOSE1. Блокировка АЧР1 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР1 4 | GOOSE2. Блокировка АЧР1 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР1 4 | q1. Блокировка АЧР1 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР1 4 | q2. Блокировка АЧР1 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР2 1 | GOOSE1. Блокировка АЧР2 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР2 1 | GOOSE2. Блокировка АЧР2 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР2 1 | q1. Блокировка АЧР2 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР2 1 | q2. Блокировка АЧР2 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР2 2 | GOOSE1. Блокировка АЧР2 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР2 2 | GOOSE2. Блокировка АЧР2 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР2 2 | q1. Блокировка АЧР2 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР2 2 | q2. Блокировка АЧР2 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР2 3 | GOOSE1. Блокировка АЧР2 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР2 3 | GOOSE2. Блокировка АЧР2 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР2 3 | q1. Блокировка АЧР2 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР2 3 | q2. Блокировка АЧР2 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АЧР2 4 | GOOSE1. Блокировка АЧР2 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АЧР2 4 | GOOSE2. Блокировка АЧР2 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АЧР2 4 | q1. Блокировка АЧР2 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АЧР2 4 | q2. Блокировка АЧР2 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ1 | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ1 | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ1 | q1. Блокировка ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ1 | q2. Блокировка ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ2 | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ2 | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ2 | q1. Блокировка ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ2 | q2. Блокировка ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ3 | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ3 | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ3 | q1. Блокировка ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ3 | q2. Блокировка ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ4 | GOOSE1. Блокировка ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ4 | GOOSE2. Блокировка ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка ЧАПВ4 | q1. Блокировка ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка ЧАПВ4 | q2. Блокировка ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АОСН1 | GOOSE1. Блокировка АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АОСН1 | GOOSE2. Блокировка АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АОСН1 | q1. Блокировка АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АОСН1 | q2. Блокировка АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АОСН2 | GOOSE1. Блокировка АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АОСН2 | GOOSE2. Блокировка АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АОСН2 | q1. Блокировка АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АОСН2 | q2. Блокировка АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АОСН3 | GOOSE1. Блокировка АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АОСН3 | GOOSE2. Блокировка АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АОСН3 | q1. Блокировка АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АОСН3 | q2. Блокировка АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АПВН1 | GOOSE1. Блокировка АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АПВН1 | GOOSE2. Блокировка АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АПВН1 | q1. Блокировка АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АПВН1 | q2. Блокировка АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АПВН2 | GOOSE1. Блокировка АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АПВН2 | GOOSE2. Блокировка АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АПВН2 | q1. Блокировка АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АПВН2 | q2. Блокировка АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка АПВН3 | GOOSE1. Блокировка АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка АПВН3 | GOOSE2. Блокировка АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка АПВН3 | q1. Блокировка АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка АПВН3 | q2. Блокировка АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН1 | GOOSE1. Команда ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН1 | GOOSE2. Команда ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН1 | q1. Команда ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН1 | q2. Команда ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН2 | GOOSE1. Команда ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН2 | GOOSE2. Команда ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН2 | q1. Команда ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН2 | q2. Команда ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН3 | GOOSE1. Команда ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН3 | GOOSE2. Команда ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН3 | q1. Команда ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН3 | q2. Команда ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН4 | GOOSE1. Команда ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН4 | GOOSE2. Команда ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН4 | q1. Команда ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН4 | q2. Команда ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН5 | GOOSE1. Команда ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН5 | GOOSE2. Команда ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН5 | q1. Команда ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН5 | q2. Команда ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН6 | GOOSE1. Команда ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН6 | GOOSE2. Команда ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН6 | q1. Команда ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН6 | q2. Команда ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН7 | GOOSE1. Команда ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН7 | GOOSE2. Команда ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН7 | q1. Команда ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН7 | q2. Команда ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН8 | GOOSE1. Команда ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН8 | GOOSE2. Команда ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН8 | q1. Команда ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН8 | q2. Команда ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН9 | GOOSE1. Команда ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН9 | GOOSE2. Команда ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН9 | q1. Команда ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН9 | q2. Команда ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ОН10 | GOOSE1. Команда ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ОН10 | GOOSE2. Команда ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ОН10 | q1. Команда ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ОН10 | q2. Команда ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Команда ЦВН | GOOSE1. Команда ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Команда ЦВН | GOOSE2. Команда ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Команда ЦВН | q1. Команда ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Команда ЦВН | q2. Команда ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка от РЗ СКРМ1 | GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка от РЗ СКРМ1 | GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка от РЗ СКРМ1 | q1. Блок. от РЗ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка от РЗ СКРМ1 | q2. Блок. от РЗ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Блокировка от РЗ СКРМ2 | GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Блокировка от РЗ СКРМ2 | GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Блокировка от РЗ СКРМ2 | q1. Блок. от РЗ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Блокировка от РЗ СКРМ2 | q2. Блок. от РЗ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 1 | GOOSE1. Вход 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 1 | GOOSE2. Вход 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 1 | q1. Вход 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 1 | q2. Вход 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 2 | GOOSE1. Вход 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 2 | GOOSE2. Вход 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 2 | q1. Вход 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 2 | q2. Вход 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 3 | GOOSE1. Вход 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 3 | GOOSE2. Вход 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 3 | q1. Вход 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 3 | q2. Вход 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 4 | GOOSE1. Вход 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 4 | GOOSE2. Вход 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 4 | q1. Вход 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 4 | q2. Вход 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 5 | GOOSE1. Вход 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 5 | GOOSE2. Вход 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 5 | q1. Вход 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 5 | q2. Вход 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 6 | GOOSE1. Вход 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 6 | GOOSE2. Вход 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 6 | q1. Вход 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 6 | q2. Вход 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 7 | GOOSE1. Вход 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 7 | GOOSE2. Вход 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 7 | q1. Вход 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 7 | q2. Вход 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 8 | GOOSE1. Вход 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 8 | GOOSE2. Вход 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 8 | q1. Вход 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 8 | q2. Вход 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 9 | GOOSE1. Вход 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 9 | GOOSE2. Вход 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 9 | q1. Вход 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 9 | q2. Вход 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Вход 10 | GOOSE1. Вход 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Вход 10 | GOOSE2. Вход 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Вход 10 | q1. Вход 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Вход 10 | q2. Вход 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q2. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q3. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q4. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить ВЭ с ИЧМ | Выкат. ВЭ ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить ВЭ с ИЧМ | Вкат. ВЭ ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить ЗН с ИЧМ | Откл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить ЗН с ИЧМ | Вкл. ЗН ИЧМ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда выкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Выкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда вкатить выкатной элемент из АСУ | MMS. Вкат. ВЭ АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда отключить заземляющий нож из АСУ | MMS. Откл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Команда включить заземляющий нож из АСУ | MMS. Вкл. ЗН АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения УЗН | Прев. вр. пер. УЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения УВЭ | Прев. вр. пер. УВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ЗН | Сброс счет.опер.ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс счетчика операций ВЭ | Сброс счет.опер.ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КА | MMS. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КА | MMS_t. Режим КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ФК | ФК: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КА от ДВ | ДВ: ОВ КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КП | MMS. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КП | MMS_t. Режим КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ФК | ФК: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КП от ДВ | ДВ: ОВ КП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления ВЭ | MMS. Режим програм.деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы программной деблокировки управления ВЭ | MMS_t. Режим програм.деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ВЭ от ФК | ФК: Програм.деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ВЭ от ИЧМ | ИЧМ: Програм.деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ВЭ от ДВ | ДВ: Програм.деблок. ВЭ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы программной деблокировки управления ЗН | MMS. Режим програм.деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы программной деблокировки управления ЗН | MMS_t. Режим програм.деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ЗН от ФК | ФК: Програм.деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ЗН от ИЧМ | ИЧМ: Програм.деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод программной деблокировки управления ЗН от ДВ | ДВ: Програм.деблок. ЗН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы БНН | MMS. Режим БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы БНН | MMS_t. Режим БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН от ФК | ФК: ОВ БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод БНН от ДВ | ДВ: ОВ БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗМН | MMS. Режим ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗМН | MMS_t. Режим ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН от ФК | ФК: ОВ ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗМН от ДВ | ДВ: ОВ ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ЗМН | MMS. Режим ЗМН 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ЗМН | MMS_t. Режим ЗМН 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН от ФК | ФК: ОВ ЗМН 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗМН 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН от ДВ | ДВ: ОВ ЗМН 1 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 1 ступени ЗМН на сигнал | MMS. Режим ЗМН 1 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 1 ступени ЗМН на сигнал | MMS_t. Режим ЗМН 1 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал от ФК | ФК: ЗМН 1 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗМН 1 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ЗМН 1 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ЗМН | MMS. Режим ЗМН 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ЗМН | MMS_t. Режим ЗМН 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН от ФК | ФК: ОВ ЗМН 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗМН 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН от ДВ | ДВ: ОВ ЗМН 2 ст | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы 2 ступени ЗМН на сигнал | MMS. Режим ЗМН 2 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы 2 ступени ЗМН на сигнал | MMS_t. Режим ЗМН 2 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал от ФК | ФК: ЗМН 2 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗМН 2 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал от ДВ | ДВ: ЗМН 2 ст. на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗФР | MMS. Режим ЗФР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗФР | MMS_t. Режим ЗФР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗФР от ФК | ФК: ОВ ЗФР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗФР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗФР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗФР от ДВ | ДВ: ОВ ЗФР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗФР на сигнал | MMS. Режим ЗФР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗФР на сигнал | MMS_t. Режим ЗФР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗФР на сигнал от ФК | ФК: ЗФР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗФР на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗФР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗФР на сигнал от ДВ | ДВ: ЗФР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы СЗЗ | MMS. Режим СЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы СЗЗ | MMS_t. Режим СЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод СЗЗ от ФК | ФК: ОВ СЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод СЗЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ СЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод СЗЗ от ДВ | ДВ: ОВ СЗЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КНН | MMS. Режим КНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КНН | MMS_t. Режим КНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН от ФК | ФК: ОВ КНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КНН от ДВ | ДВ: ОВ КНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КОН | MMS. Режим КОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КОН | MMS_t. Режим КОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН от ФК | ФК: ОВ КОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КОН от ДВ | ДВ: ОВ КОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КПОН | MMS. Режим КПОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КПОН | MMS_t. Режим КПОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КПОН от ФК | ФК: ОВ КПОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КПОН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КПОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КПОН от ДВ | ДВ: ОВ КПОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСЧ | MMS. Режим АОСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСЧ | MMS_t. Режим АОСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСЧ от ФК | ФК: ОВ АОСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСЧ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСЧ от ДВ | ДВ: ОВ АОСЧ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР | MMS. Режим АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР | MMS_t. Режим АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ФК | ФК: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АЧР от ДВ | ДВ: ОВ АЧР | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы САЧР на сигнал | MMS. Режим САЧР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы САЧР на сигнал | MMS_t. Режим САЧР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод САЧР на сигнал от ФК | ФК: САЧР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод САЧР на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: САЧР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод САЧР на сигнал от ДВ | ДВ: САЧР на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР1 1 на сигнал | MMS. Режим АЧР1 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР1 1 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР1 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 1 на сигнал от ФК | ФК: АЧР1 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР1 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 1 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР1 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР1 2 на сигнал | MMS. Режим АЧР1 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР1 2 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР1 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 2 на сигнал от ФК | ФК: АЧР1 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР1 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 2 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР1 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР1 3 на сигнал | MMS. Режим АЧР1 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР1 3 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР1 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 3 на сигнал от ФК | ФК: АЧР1 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР1 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 3 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР1 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР1 4 на сигнал | MMS. Режим АЧР1 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР1 4 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР1 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 4 на сигнал от ФК | ФК: АЧР1 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР1 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР1 4 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР1 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР2 1 на сигнал | MMS. Режим АЧР2 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР2 1 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР2 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 1 на сигнал от ФК | ФК: АЧР2 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР2 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 1 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР2 1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР2 2 на сигнал | MMS. Режим АЧР2 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР2 2 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР2 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 2 на сигнал от ФК | ФК: АЧР2 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР2 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 2 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР2 2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР2 3 на сигнал | MMS. Режим АЧР2 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР2 3 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР2 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 3 на сигнал от ФК | ФК: АЧР2 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР2 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 3 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР2 3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АЧР2 4 на сигнал | MMS. Режим АЧР2 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АЧР2 4 на сигнал | MMS_t. Режим АЧР2 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 4 на сигнал от ФК | ФК: АЧР2 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АЧР2 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АЧР2 4 на сигнал от ДВ | ДВ: АЧР2 4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ | MMS. Режим ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЧАПВ | MMS_t. Режим ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ФК | ФК: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЧАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЧАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ1 на сигнал | MMS. Режим ЧАПВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЧАПВ1 на сигнал | MMS_t. Режим ЧАПВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ1 на сигнал от ФК | ФК: ЧАПВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЧАПВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЧАПВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ2 на сигнал | MMS. Режим ЧАПВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЧАПВ2 на сигнал | MMS_t. Режим ЧАПВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ2 на сигнал от ФК | ФК: ЧАПВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЧАПВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЧАПВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ3 на сигнал | MMS. Режим ЧАПВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЧАПВ3 на сигнал | MMS_t. Режим ЧАПВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ3 на сигнал от ФК | ФК: ЧАПВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЧАПВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ3 на сигнал от ДВ | ДВ: ЧАПВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЧАПВ4 на сигнал | MMS. Режим ЧАПВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЧАПВ4 на сигнал | MMS_t. Режим ЧАПВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ4 на сигнал от ФК | ФК: ЧАПВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЧАПВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЧАПВ4 на сигнал от ДВ | ДВ: ЧАПВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН/АПВН | MMS. Режим АОСН/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН/АПВН | MMS_t. Режим АОСН/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН/АПВН от ФК | ФК: ОВ АОСН/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН/АПВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСН/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН/АПВН от ДВ | ДВ: ОВ АОСН/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН | MMS. Режим АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН | MMS_t. Режим АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН от ФК | ФК: ОВ АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН от ДВ | ДВ: ОВ АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН1 | MMS. Режим АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН1 | MMS_t. Режим АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН1 от ФК | ФК: ОВ АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН1 от ДВ | ДВ: ОВ АОСН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН1 на сигнал | MMS. Режим АОСН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН1 на сигнал | MMS_t. Режим АОСН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН1 на сигнал от ФК | ФК: АОСН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АОСН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН1 на сигнал от ДВ | ДВ: АОСН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН2 | MMS. Режим АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН2 | MMS_t. Режим АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН2 от ФК | ФК: ОВ АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН2 от ДВ | ДВ: ОВ АОСН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН2 на сигнал | MMS. Режим АОСН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН2 на сигнал | MMS_t. Режим АОСН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН2 на сигнал от ФК | ФК: АОСН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АОСН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН2 на сигнал от ДВ | ДВ: АОСН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН3 | MMS. Режим АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН3 | MMS_t. Режим АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН3 от ФК | ФК: ОВ АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АОСН3 от ДВ | ДВ: ОВ АОСН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АОСН3 на сигнал | MMS. Режим АОСН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АОСН3 на сигнал | MMS_t. Режим АОСН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН3 на сигнал от ФК | ФК: АОСН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АОСН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АОСН3 на сигнал от ДВ | ДВ: АОСН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ1 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ1 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ1 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ1 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ1 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ1 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ1 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ2 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ2 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ2 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ2 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ2 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ2 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ2 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ3 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ3 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ3 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ3 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ3 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ3 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ3 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ4 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ4 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ4 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ4 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ4 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ4 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ4 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ5 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ5 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ5 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ5 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ5 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ5 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ5 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ6 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ6 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ6 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ6 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ6 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ6 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ6 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ7 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ7 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ7 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ7 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ7 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ7 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ7 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ8 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ8 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ8 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ8 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ8 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ8 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ8 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ9 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ9 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ9 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ9 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ9 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ9 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ9 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ10 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ10 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ10 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ10 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ10 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ10 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ10 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ11 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ11 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ11 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ11 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ11 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ11 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ11 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ12 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ12 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ12 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ12 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ12 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ12 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ12 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ13 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ13 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ13 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ13 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ13 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ13 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ13 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ14 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ14 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ14 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ14 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ14 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ14 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ14 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ15 АОСН на сигнал | MMS. Режим УВ15 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ15 АОСН на сигнал | MMS_t. Режим УВ15 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал от ФК | ФК: УВ15 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ15 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АОСН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ15 АОСН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН | MMS. Режим АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН | MMS_t. Режим АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН от ФК | ФК: ОВ АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН от ДВ | ДВ: ОВ АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН1 | MMS. Режим АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН1 | MMS_t. Режим АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН1 от ФК | ФК: ОВ АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН1 от ДВ | ДВ: ОВ АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН1 на сигнал | MMS. Режим АПВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН1 на сигнал | MMS_t. Режим АПВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН1 на сигнал от ФК | ФК: АПВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АПВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН1 на сигнал от ДВ | ДВ: АПВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН2 | MMS. Режим АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН2 | MMS_t. Режим АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН2 от ФК | ФК: ОВ АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН2 от ДВ | ДВ: ОВ АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН2 на сигнал | MMS. Режим АПВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН2 на сигнал | MMS_t. Режим АПВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН2 на сигнал от ФК | ФК: АПВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АПВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН2 на сигнал от ДВ | ДВ: АПВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН3 | MMS. Режим АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН3 | MMS_t. Режим АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН3 от ФК | ФК: ОВ АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод АПВН3 от ДВ | ДВ: ОВ АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы АПВН3 на сигнал | MMS. Режим АПВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы АПВН3 на сигнал | MMS_t. Режим АПВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН3 на сигнал от ФК | ФК: АПВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: АПВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод АПВН3 на сигнал от ДВ | ДВ: АПВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ1 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ1 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ1 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ1 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ1 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ1 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ1 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ1 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ2 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ2 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ2 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ2 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ2 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ2 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ2 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ2 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ3 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ3 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ3 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ3 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ3 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ3 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ3 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ3 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ4 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ4 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ4 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ4 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ4 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ4 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ4 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ4 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ5 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ5 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ5 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ5 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ5 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ5 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ5 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ5 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ6 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ6 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ6 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ6 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ6 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ6 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ6 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ6 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ7 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ7 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ7 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ7 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ7 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ7 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ7 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ7 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ8 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ8 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ8 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ8 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ8 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ8 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ8 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ8 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ9 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ9 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ9 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ9 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ9 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ9 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ9 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ9 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ10 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ10 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ10 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ10 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ10 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ10 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ10 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ10 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ11 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ11 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ11 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ11 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ11 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ11 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ11 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ11 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ12 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ12 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ12 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ12 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ12 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ12 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ12 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ12 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ13 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ13 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ13 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ13 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ13 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ13 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ13 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ13 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ14 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ14 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ14 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ14 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ14 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ14 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ14 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ14 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ15 АПВН на сигнал | MMS. Режим УВ15 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ15 АПВН на сигнал | MMS_t. Режим УВ15 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал от ФК | ФК: УВ15 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ15 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ15 АПВН на сигнал от ДВ | ДВ: УВ15 АПВН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УОН | MMS. Режим УОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УОН | MMS_t. Режим УОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УОН от ФК | ФК: ОВ УОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УОН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УОН от ДВ | ДВ: ОВ УОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН1 | MMS. Режим УВ ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН1 | MMS_t. Режим УВ ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН1 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН1 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН1 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН1 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН1 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН1 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН2 | MMS. Режим УВ ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН2 | MMS_t. Режим УВ ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН2 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН2 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН2 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН2 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН2 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН2 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН3 | MMS. Режим УВ ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН3 | MMS_t. Режим УВ ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН3 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН3 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН3 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН3 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН3 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН3 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН4 | MMS. Режим УВ ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН4 | MMS_t. Режим УВ ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН4 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН4 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН4 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН4 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН4 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН4 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН4 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН5 | MMS. Режим УВ ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН5 | MMS_t. Режим УВ ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН5 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН5 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН5 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН5 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН5 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН5 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН5 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН5 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН6 | MMS. Режим УВ ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН6 | MMS_t. Режим УВ ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН6 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН6 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН6 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН6 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН6 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН6 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН6 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН6 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН7 | MMS. Режим УВ ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН7 | MMS_t. Режим УВ ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН7 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН7 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН7 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН7 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН7 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН7 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН7 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН7 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН8 | MMS. Режим УВ ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН8 | MMS_t. Режим УВ ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН8 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН8 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН8 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН8 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН8 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН8 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН8 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН8 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН9 | MMS. Режим УВ ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН9 | MMS_t. Режим УВ ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН9 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН9 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН9 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН9 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН9 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН9 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН9 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН9 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН10 | MMS. Режим УВ ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН10 | MMS_t. Режим УВ ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН10 от ФК | ФК: ОВ УВ ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН10 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ОН10 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ОН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ОН10 на сигнал | MMS. Режим УВ ОН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ОН10 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ОН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН10 на сигнал от ФК | ФК: УВ ОН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН10 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ОН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ОН10 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ОН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН1 | MMS. Режим УВ ЦВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН1 | MMS_t. Режим УВ ЦВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН1 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН1 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН1 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН1 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН1 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН1 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН2 | MMS. Режим УВ ЦВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН2 | MMS_t. Режим УВ ЦВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН2 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН2 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН2 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН2 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН2 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН2 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН3 | MMS. Режим УВ ЦВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН3 | MMS_t. Режим УВ ЦВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН3 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН3 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН3 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН3 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН3 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН3 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН4 | MMS. Режим УВ ЦВН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН4 | MMS_t. Режим УВ ЦВН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН4 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН4 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН4 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН4 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН4 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН4 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН4 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН5 | MMS. Режим УВ ЦВН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН5 | MMS_t. Режим УВ ЦВН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН5 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН5 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН5 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН5 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН5 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН5 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН5 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН5 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН6 | MMS. Режим УВ ЦВН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН6 | MMS_t. Режим УВ ЦВН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН6 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН6 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН6 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН6 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН6 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН6 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН6 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН6 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН7 | MMS. Режим УВ ЦВН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН7 | MMS_t. Режим УВ ЦВН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН7 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН7 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН7 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН7 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН7 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН7 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН7 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН7 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН8 | MMS. Режим УВ ЦВН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН8 | MMS_t. Режим УВ ЦВН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН8 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН8 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН8 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН8 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН8 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН8 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН8 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН8 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН9 | MMS. Режим УВ ЦВН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН9 | MMS_t. Режим УВ ЦВН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН9 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН9 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН9 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН9 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН9 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН9 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН9 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН9 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВ10 | MMS. Режим УВ ЦВН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН10 | MMS_t. Режим УВ ЦВН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН10 от ФК | ФК: ОВ УВ ЦВН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН10 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ ЦВН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ ЦВН10 от ДВ | ДВ: ОВ УВ ЦВН10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ ЦВН10 на сигнал | MMS. Режим УВ ЦВН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ ЦВН10 на сигнал | MMS_t. Режим УВ ЦВН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН10 на сигнал от ФК | ФК: УВ ЦВН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН10 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ ЦВН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ ЦВН10 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ ЦВН10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ СКРМ1 | MMS. Режим УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ СКРМ1 | MMS_t. Режим УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ1 от ФК | ФК: ОВ УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ1 от ДВ | ДВ: ОВ УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ СКРМ1 на сигнал | MMS. Режим УВ СКРМ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ СКРМ1 на сигнал | MMS_t. Режим УВ СКРМ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ1 на сигнал от ФК | ФК: УВ СКРМ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ СКРМ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ1 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ СКРМ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ СКРМ2 | MMS. Режим УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ СКРМ2 | MMS_t. Режим УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ2 от ФК | ФК: ОВ УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УВ СКРМ2 от ДВ | ДВ: ОВ УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УВ СКРМ2 на сигнал | MMS. Режим УВ СКРМ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УВ СКРМ2 на сигнал | MMS_t. Режим УВ СКРМ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ2 на сигнал от ФК | ФК: УВ СКРМ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: УВ СКРМ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод УВ СКРМ2 на сигнал от ДВ | ДВ: УВ СКРМ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы МУВ | MMS. Режим МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы МУВ | MMS_t. Режим МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МУВ от ФК | ФК: ОВ МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МУВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод МУВ от ДВ | ДВ: ОВ МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ1 | MMS. Режим ЛФ УВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ1 | MMS_t. Режим ЛФ УВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ1 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ1 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ1 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ1 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ1 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ1 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ1 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ1 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ2 | MMS. Режим ЛФ УВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ2 | MMS_t. Режим ЛФ УВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ2 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ2 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ2 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ2 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ2 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ2 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ2 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ2 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ3 | MMS. Режим ЛФ УВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ3 | MMS_t. Режим ЛФ УВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ3 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ3 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ3 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ3 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ3 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ3 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ3 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ3 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ4 | MMS. Режим ЛФ УВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ4 | MMS_t. Режим ЛФ УВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ4 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ4 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ4 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ4 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ4 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ4 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ4 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ4 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ4 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ5 | MMS. Режим ЛФ УВ5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ5 | MMS_t. Режим ЛФ УВ5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ5 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ5 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ5 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ5 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ5 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ5 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ5 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ5 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ5 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ6 | MMS. Режим ЛФ УВ6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ6 | MMS_t. Режим ЛФ УВ6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ6 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ6 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ6 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ6 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ6 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ6 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ6 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ6 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ6 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ7 | MMS. Режим ЛФ УВ7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ7 | MMS_t. Режим ЛФ УВ7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ7 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ7 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ7 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ7 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ7 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ7 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ7 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ7 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ7 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ8 | MMS. Режим ЛФ УВ8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ8 | MMS_t. Режим ЛФ УВ8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ8 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ8 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ8 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ8 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ8 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ8 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ8 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ8 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ8 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ9 | MMS. Режим ЛФ УВ9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ9 | MMS_t. Режим ЛФ УВ9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ9 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ9 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ9 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ9 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ9 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ9 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ9 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ9 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ9 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ10 | MMS. Режим ЛФ УВ10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ10 | MMS_t. Режим ЛФ УВ10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ10 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ10 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ10 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ10 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ10 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ10 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ10 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ10 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ10 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ11 | MMS. Режим ЛФ УВ11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ11 | MMS_t. Режим ЛФ УВ11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ11 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ11 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ11 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ11 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ11 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ11 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ11 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ11 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ11 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ11 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ11 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ11 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ11 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ12 | MMS. Режим ЛФ УВ12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ12 | MMS_t. Режим ЛФ УВ12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ12 от ФК | ФК: ОВ ЛФ УВ12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ12 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛФ УВ12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛФ УВ12 от ДВ | ДВ: ОВ ЛФ УВ12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛФ УВ12 на сигнал | MMS. Режим ЛФ УВ12 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛФ УВ12 на сигнал | MMS_t. Режим ЛФ УВ12 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ12 на сигнал от ФК | ФК: ЛФ УВ12 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ12 на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛФ УВ12 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛФ УВ12 на сигнал от ДВ | ДВ: ЛФ УВ12 на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс матрицы управляющих воздействий от АСУ | Сброс МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс матрицы управляющих воздействий от ФК | Сброс МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс матрицы управляющих воздействий от ИЧМ | Сброс МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс матрицы управляющих воздействий от ДВ | Сброс МУВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ1 от АСУ | АСУ: Сброс блокировки УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ1 от ФК | ФК: Сброс блокировки УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ1 от ИЧМ | ИЧМ: Сброс блокировки УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ1 от ДВ | ДВ: Сброс блокировки УВ СКРМ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ2 от АСУ | АСУ: Сброс блокировки УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ2 от ФК | ФК: Сброс блокировки УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ2 от ИЧМ | ИЧМ: Сброс блокировки УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс блокировки СКРМ2 от ДВ | ДВ: Сброс блокировки УВ СКРМ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Возврат ЧАПВ/АПВН от АСУ | АСУ: Возврат ЧАПВ/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Возврат ЧАПВ/АПВН от ФК | ФК: Возврат ЧАПВ/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Возврат ЧАПВ/АПВН от ИЧМ | ИЧМ: Возврат ЧАПВ/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Возврат ЧАПВ/АПВН от ДВ | ДВ: Возврат ЧАПВ/АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита минимального напряжения (ЗМН)

ЗМН 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗМН / ЗМН 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗМН / ЗМН 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО | ЗМН / ЗМН 1 ст: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗМН / ЗМН 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание на сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗМН / ЗМН 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗМН 1 ст | ЗМН / ЗМН 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗМН 1 ст | ЗМН / ЗМН 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗМН 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗМН / ЗМН 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗМН / ЗМН 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО | ЗМН / ЗМН 2 ст: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗМН / ЗМН 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание на сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗМН / ЗМН 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗМН 2 ст | ЗМН / ЗМН 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗМН 2 ст | ЗМН / ЗМН 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗМН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗМН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от феррорезонанса (ЗФР)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗФР / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗФР / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗФР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗФР / ЗФР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗФР / ЗФР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО 3U0> | ЗФР / ЗФР: ИО 3U0> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО 3U0< | ЗФР / ЗФР: ИО 3U0< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗФР / ЗФР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗФР / ЗФР: Срабатывание на сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗФР / ЗФР: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗФР | ЗФР / ЗФР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗФР | ЗФР / ЗФР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | СЗЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | СЗЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

СЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | СЗЗ / СЗЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | СЗЗ / СЗЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП 3U0> | СЗЗ / СЗЗ: ИО 3U0> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск СЗЗ | СЗЗ / СЗЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание СЗЗ | СЗЗ / СЗЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла СЗЗ | СЗЗ / СЗЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла СЗЗ | СЗЗ / СЗЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | БНН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | БНН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | БНН / БНН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | БНН / БНН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО небаланса по напряжению | БНН / БНН: ИО dU0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО напряжения | БНН / БНН: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО напряжения ОП | БНН / БНН: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники | БНН / БНН: ИО 3U03f< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО небаланса по напряжению | БНН / БНН: Пуск dU0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО минимального напряжения | БНН / БНН: Пуск minU1p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения | БНН / БНН: Пуск U2minU1p | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | БНН / БНН: Пуск U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники | БНН / БНН: Пуск 3U03f< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Секция в работе | БНН / БНН: Секция в работе | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН | БНН / БНН: АВ ТН откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность цепей напряжения | БНН / БНН: Неисправность ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ЗМН при неисправности ЦН | БНН / БНН: Блокировка ЗМН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БНН | БНН / БНН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БНН | БНН / БНН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БНН | БНН / БНН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

АОСН 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АОСН 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АОСН 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | АОСН / АОСН 1 ст: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АОСН 1 ст: ИО U1< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | АОСН / АОСН 1 ст: ИО U1см< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | АОСН / АОСН 1 ст: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АОСН 1 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по скорости снижения напряжения | АОСН / АОСН 1 ст: ИО dU/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АОСН / АОСН 1 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АОСН | АОСН / АОСН 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АОСН 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АОСН 1 ст | АОСН / АОСН 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АОСН 1 ст | АОСН / АОСН 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АОСН 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АОСН 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АОСН 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | АОСН / АОСН 2 ст: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АОСН 2 ст: ИО U1< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | АОСН / АОСН 2 ст: ИО U1см< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | АОСН / АОСН 2 ст: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АОСН 2 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по скорости снижения напряжения | АОСН / АОСН 2 ст: ИО dU/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АОСН / АОСН 2 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АОСН | АОСН / АОСН 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АОСН 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АОСН 2 ст | АОСН / АОСН 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АОСН 2 ст | АОСН / АОСН 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АОСН 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АОСН 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АОСН 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | АОСН / АОСН 3 ст: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АОСН 3 ст: ИО U1< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП смежной секции | АОСН / АОСН 3 ст: ИО U1см< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | АОСН / АОСН 3 ст: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АОСН 3 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по скорости снижения напряжения | АОСН / АОСН 3 ст: ИО dU/dt | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АОСН / АОСН 3 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АОСН | АОСН / АОСН 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АОСН 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АОСН 3 ст | АОСН / АОСН 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АОСН 3 ст | АОСН / АОСН 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ1 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ1 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ1 АОСН | АОСН / УВ1 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ1 АОСН | АОСН / УВ1 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ2 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ2 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ2 АОСН | АОСН / УВ2 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ2 АОСН | АОСН / УВ2 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ3 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ3 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ3 АОСН | АОСН / УВ3 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ3 АОСН | АОСН / УВ3 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ4 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ4 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ4 АОСН | АОСН / УВ4 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ4 АОСН | АОСН / УВ4 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ5 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ5 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ5 АОСН | АОСН / УВ5 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ5 АОСН | АОСН / УВ5 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ6 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ6 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ6 АОСН | АОСН / УВ6 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ6 АОСН | АОСН / УВ6 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ7 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ7 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ7 АОСН | АОСН / УВ7 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ7 АОСН | АОСН / УВ7 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ8 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ8 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ8 АОСН | АОСН / УВ8 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ8 АОСН | АОСН / УВ8 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ9 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ9 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ9 АОСН | АОСН / УВ9 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ9 АОСН | АОСН / УВ9 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ10 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ10 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ10 АОСН | АОСН / УВ10 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ10 АОСН | АОСН / УВ10 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ11 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ11 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ11 АОСН | АОСН / УВ11 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ11 АОСН | АОСН / УВ11 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ12 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ12 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ12 АОСН | АОСН / УВ12 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ12 АОСН | АОСН / УВ12 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ13 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ13 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ13 АОСН | АОСН / УВ13 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ13 АОСН | АОСН / УВ13 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ14 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ14 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ14 АОСН | АОСН / УВ14 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ14 АОСН | АОСН / УВ14 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ15 АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ15 АОСН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ15 АОСН | АОСН / УВ15 АОСН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ15 АОСН | АОСН / УВ15 АОСН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВН 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АПВН 1 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АПВН 1 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АПВН 1 ст: ИО U1> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АПВН 1 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | АОСН / АПВН 1 ст: Блок. повт. АПВН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение АПВН | АОСН / АПВН 1 ст: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АПВН | АОСН / АПВН 1 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АПВН | АОСН / АПВН 1 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АПВН 1 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АПВН 1 ст | АОСН / АПВН 1 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АПВН 1 ст | АОСН / АПВН 1 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВН 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АПВН 2 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АПВН 2 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АПВН 2 ст: ИО U1> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АПВН 2 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | АОСН / АПВН 2 ст: Блок. повт. АПВН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение АПВН | АОСН / АПВН 2 ст: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АПВН | АОСН / АПВН 2 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АПВН | АОСН / АПВН 2 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АПВН 2 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АПВН 2 ст | АОСН / АПВН 2 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АПВН 2 ст | АОСН / АПВН 2 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВН 3 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСН / АПВН 3 ст: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АОСН / АПВН 3 ст: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ПП | АОСН / АПВН 3 ст: ИО U1> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСН / АПВН 3 ст: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | АОСН / АПВН 3 ст: Блок. повт. АПВН3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение АПВН | АОСН / АПВН 3 ст: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АПВН | АОСН / АПВН 3 ст: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск АПВН | АОСН / АПВН 3 ст: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / АПВН 3 ст: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АПВН 3 ст | АОСН / АПВН 3 ст: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АПВН 3 ст | АОСН / АПВН 3 ст: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ1 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ1 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ1 АПВН | АОСН / УВ1 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ1 АПВН | АОСН / УВ1 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ2 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ2 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ2 АПВН | АОСН / УВ2 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ2 АПВН | АОСН / УВ2 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ3 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ3 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ3 АПВН | АОСН / УВ3 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ3 АПВН | АОСН / УВ3 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ4 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ4 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ4 АПВН | АОСН / УВ4 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ4 АПВН | АОСН / УВ4 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ5 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ5 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ5 АПВН | АОСН / УВ5 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ5 АПВН | АОСН / УВ5 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ6 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ6 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ6 АПВН | АОСН / УВ6 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ6 АПВН | АОСН / УВ6 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ7 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ7 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ7 АПВН | АОСН / УВ7 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ7 АПВН | АОСН / УВ7 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ8 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ8 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ8 АПВН | АОСН / УВ8 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ8 АПВН | АОСН / УВ8 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ9 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ9 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ9 АПВН | АОСН / УВ9 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ9 АПВН | АОСН / УВ9 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ10 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ10 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ10 АПВН | АОСН / УВ10 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ10 АПВН | АОСН / УВ10 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ11 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ11 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ11 АПВН | АОСН / УВ11 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ11 АПВН | АОСН / УВ11 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ12 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ12 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ12 АПВН | АОСН / УВ12 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ12 АПВН | АОСН / УВ12 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ13 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ13 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ13 АПВН | АОСН / УВ13 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ13 АПВН | АОСН / УВ13 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ14 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ14 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ14 АПВН | АОСН / УВ14 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ14 АПВН | АОСН / УВ14 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ15 АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание на сигнал | АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСН / УВ15 АПВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ15 АПВН | АОСН / УВ15 АПВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ15 АПВН | АОСН / УВ15 АПВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АОСН общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание АОСН | АОСН / АОСН общ: Срабатывание АОСН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание АПВН | АОСН / АОСН общ: Срабатывание АПВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общее срабатывание | АОСН / АОСН общ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АОСН общ | АОСН / АОСН общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АОСН общ | АОСН / АОСН общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АОСН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АОСН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)

БССЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСЧ / БССЧ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО скорости снижения частоты | АОСЧ / БССЧ: ИО dFосн/dt> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты | АОСЧ / БССЧ: ИО Fосн> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АОСЧ / БССЧ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСЧ / БССЧ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БССЧ | АОСЧ / БССЧ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БССЧ | АОСЧ / БССЧ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КССШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АОСЧ / КССШ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения смежной секции | АОСЧ / КССШ: ИО Uсм> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО частоты смежной секции | АОСЧ / КССШ: ИО Fсм< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АОСЧ / КССШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КССШ | АОСЧ / КССШ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КССШ | АОСЧ / КССШ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АОСЧ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АОСЧ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

САЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / САЧР: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / САЧР: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / САЧР: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / САЧР: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / САЧР: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка САЧР | АЧР / САЧР: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / САЧР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / САЧР: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / САЧР: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла САЧР | АЧР / САЧР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла САЧР | АЧР / САЧР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР1 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР1 1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР1 1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР1 1: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР1 1: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР1 1: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР1 1: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР1 1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР1 1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР1 1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР1 1 | АЧР / АЧР1 1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР1 1 | АЧР / АЧР1 1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР1 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР1 2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР1 2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР1 2: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР1 2: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР1 2: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР1 2: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР1 2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР1 2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР1 2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР1 2 | АЧР / АЧР1 2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР1 2 | АЧР / АЧР1 2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР1 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР1 3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР1 3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР1 3: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР1 3: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР1 3: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР1 3: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР1 3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР1 3: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР1 3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР1 3 | АЧР / АЧР1 3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР1 3 | АЧР / АЧР1 3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР1 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР1 4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР1 4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР1 4: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР1 4: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР1 4: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР1 4: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР1 4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР1 4: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР1 4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР1 4 | АЧР / АЧР1 4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР1 4 | АЧР / АЧР1 4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР2 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР2 1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР2 1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР2 1: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР2 1: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР2 1: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР2 1: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР2 1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР2 1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР2 1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР2 1 | АЧР / АЧР2 1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР2 1 | АЧР / АЧР2 1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР2 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР2 2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР2 2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР2 2: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР2 2: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР2 2: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР2 2: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР2 2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР2 2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР2 2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР2 2 | АЧР / АЧР2 2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР2 2 | АЧР / АЧР2 2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР2 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР2 3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР2 3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР2 3: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР2 3: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР2 3: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР2 3: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР2 3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР2 3: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР2 3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР2 3 | АЧР / АЧР2 3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР2 3 | АЧР / АЧР2 3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР2 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | АЧР / АЧР2 4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | АЧР / АЧР2 4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты | АЧР / АЧР2 4: ИО F< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц | АЧР / АЧР2 4: ИО F<45 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | АЧР / АЧР2 4: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка АОСН | АЧР / АЧР2 4: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | АЧР / АЧР2 4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | АЧР / АЧР2 4: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | АЧР / АЧР2 4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР2 4 | АЧР / АЧР2 4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР2 4 | АЧР / АЧР2 4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АЧР общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание АЧР общ | АЧР / АЧР общ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла АЧР общ | АЧР / АЧР общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла АЧР общ | АЧР / АЧР общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | АЧР / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | АЧР / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

ЧАПВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЧАПВ / ЧАПВ1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ / ЧАПВ1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО увеличения частоты | ЧАПВ / ЧАПВ1: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | ЧАПВ / ЧАПВ1: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | ЧАПВ / ЧАПВ1: Блок. повт. ЧАПВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ1: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ1: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЧАПВ / ЧАПВ1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЧАПВ / ЧАПВ1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ1 | ЧАПВ / ЧАПВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ1 | ЧАПВ / ЧАПВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЧАПВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЧАПВ / ЧАПВ2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ / ЧАПВ2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО увеличения частоты | ЧАПВ / ЧАПВ2: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | ЧАПВ / ЧАПВ2: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | ЧАПВ / ЧАПВ2: Блок. повт. ЧАПВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ2: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ2: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЧАПВ / ЧАПВ2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЧАПВ / ЧАПВ2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ2 | ЧАПВ / ЧАПВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ2 | ЧАПВ / ЧАПВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЧАПВ3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЧАПВ / ЧАПВ3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ / ЧАПВ3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО увеличения частоты | ЧАПВ / ЧАПВ3: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | ЧАПВ / ЧАПВ3: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | ЧАПВ / ЧАПВ3: Блок. повт. ЧАПВ3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ3: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ3: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЧАПВ / ЧАПВ3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЧАПВ / ЧАПВ3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ3 | ЧАПВ / ЧАПВ3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ3 | ЧАПВ / ЧАПВ3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЧАПВ4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЧАПВ / ЧАПВ4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЧАПВ / ЧАПВ4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО увеличения частоты | ЧАПВ / ЧАПВ4: ИО F> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО снижения напряжения | ЧАПВ / ЧАПВ4: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка от многократных включений | ЧАПВ / ЧАПВ4: Блок. повт. ЧАПВ4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ4: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Динамическая блокировка ЧАПВ | ЧАПВ / ЧАПВ4: Динам. блок. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЧАПВ / ЧАПВ4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЧАПВ / ЧАПВ4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ4 | ЧАПВ / ЧАПВ4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ4 | ЧАПВ / ЧАПВ4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЧАПВ общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание ЧАПВ общ | ЧАПВ / ЧАПВ общ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЧАПВ общ | ЧАПВ / ЧАПВ общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЧАПВ общ | ЧАПВ / ЧАПВ общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЧАПВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЧАПВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство отключения нагрузки (УОН)

УВ ОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН1 | УОН / УВ ОН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН1 | УОН / УВ ОН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН2 | УОН / УВ ОН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН2 | УОН / УВ ОН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН3: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН3 | УОН / УВ ОН3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН3 | УОН / УВ ОН3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН4: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН4 | УОН / УВ ОН4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН4 | УОН / УВ ОН4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН5: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН5: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН5: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН5: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН5 | УОН / УВ ОН5: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН5 | УОН / УВ ОН5: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН6: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН6: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН6: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН6: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН6 | УОН / УВ ОН6: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН6 | УОН / УВ ОН6: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН7: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН7: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН7: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН7: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН7 | УОН / УВ ОН7: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН7 | УОН / УВ ОН7: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН8: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН8: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН8: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН8: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН8 | УОН / УВ ОН8: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН8 | УОН / УВ ОН8: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН9: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН9: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН9: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН9: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН9 | УОН / УВ ОН9: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН9 | УОН / УВ ОН9: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ОН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ОН10: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ОН10: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ОН10: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ОН10: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ОН10 | УОН / УВ ОН10: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ОН10 | УОН / УВ ОН10: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН1 | УОН / УВ ЦВН1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН1 | УОН / УВ ЦВН1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН2 | УОН / УВ ЦВН2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН2 | УОН / УВ ЦВН2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН3 | УОН / УВ ЦВН3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН3 | УОН / УВ ЦВН3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН4 | УОН / УВ ЦВН4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН4 | УОН / УВ ЦВН4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН5: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН5: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН5: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН5: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН5 | УОН / УВ ЦВН5: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН5 | УОН / УВ ЦВН5: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН6: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН6: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН6: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН6: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН6 | УОН / УВ ЦВН6: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН6 | УОН / УВ ЦВН6: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН7: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН7: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН7: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН7: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН7 | УОН / УВ ЦВН7: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН7 | УОН / УВ ЦВН7: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН8: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН8: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН8: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН8: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН8 | УОН / УВ ЦВН8: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН8 | УОН / УВ ЦВН8: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН9: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН9: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН9: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН9: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН9 | УОН / УВ ЦВН9: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН9 | УОН / УВ ЦВН9: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ ЦВН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УОН / УВ ЦВН10: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УОН / УВ ЦВН10: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УОН / УВ ЦВН10: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УОН / УВ ЦВН10: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ ЦВН10 | УОН / УВ ЦВН10: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ ЦВН10 | УОН / УВ ЦВН10: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УОН общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание ОН | УОН / УОН общ: Срабатывание ОН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ЦВН | УОН / УОН общ: Срабатывание ЦВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общее срабатывание | УОН / УОН общ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УОН общ | УОН / УОН общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УОН общ | УОН / УОН общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УОН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УОН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Управляющие воздействия на СКРМ (СКРМ)

УВ СКРМ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | СКРМ / УВ СКРМ1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | СКРМ / УВ СКРМ1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировано | СКРМ / УВ СКРМ1: Блокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | СКРМ / УВ СКРМ1: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | СКРМ / УВ СКРМ1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ СКРМ1 | СКРМ / УВ СКРМ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ СКРМ1 | СКРМ / УВ СКРМ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ СКРМ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | СКРМ / УВ СКРМ2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | СКРМ / УВ СКРМ2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировано | СКРМ / УВ СКРМ2: Блокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | СКРМ / УВ СКРМ2: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | СКРМ / УВ СКРМ2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ СКРМ2 | СКРМ / УВ СКРМ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ СКРМ2 | СКРМ / УВ СКРМ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | СКРМ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | СКРМ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль наличия напряжения (КНН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КНН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КНН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КНН / КНН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КНН / КНН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КНН / КНН: ИО U> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КНН / КНН: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КНН | КНН / КНН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КНН | КНН / КНН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КНН | КНН / КНН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль отсутствия напряжения (КОН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КОН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КОН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КОН / КОН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КОН / КОН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КОН / КОН: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КОН | КОН / КОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КОН | КОН / КОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КОН | КОН / КОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КПОН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КПОН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КПОН / КПОН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КПОН / КПОН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения | КПОН / КПОН: ИО U< | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО напряжения ОП | КПОН / КПОН: ИО U2> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КПОН | КПОН / КПОН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КПОН | КПОН / КПОН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КПОН | КПОН / КПОН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Коммутационные аппараты (КА)

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож отключен | КА / ЗН: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заземляющий нож включен | КА / ЗН: Включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение заземляющего ножа | КА / ЗН: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "отключить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Отключить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "включить" заземляющий нож через выходное реле | КА / ЗН: Включить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / ВЭ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Промежуточное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Промеж. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Выкачен" | КА / ВЭ: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение выкатного элемента "Вкачен" | КА / ВЭ: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Неиспр. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ремонтное положение выкатного элемента | КА / ВЭ: Ремонт. положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "выкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ: Выкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда "вкатить" выкатной элемент через выходное реле | КА / ВЭ: Вкатить (реле) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КА / КА: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КА / КА: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроллер присоединения (КП)

УВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УВЭ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выкатить выкатной элемент | КП / УВЭ: Выкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вкатить выкатной элемент | КП / УВЭ: Вкатить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УВЭ: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УВЭ: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Не определено) | КП / УВЭ: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Выкачен) | КП / УВЭ: Выкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Вкачен) | КП / УВЭ: Вкачен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ВЭ (Неисправность) | КП / УВЭ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УВЭ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УВЭ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УВЭ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УВЭ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВЭ | КП / УВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВЭ | КП / УВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / УЗН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить заземляющий нож | КП / УЗН: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Включить заземляющий нож | КП / УЗН: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / УЗН: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал превышения допустимого времени переключения | КП / УЗН: Прев. времени пер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Не определено) | КП / УЗН: Не определено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Отключено) | КП / УЗН: Отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Включено) | КП / УЗН: Включено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ЗН (Неисправность) | КП / УЗН: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | КП / УЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | КП / УЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | КП / УЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | КП / УЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УЗН | КП / УЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УЗН | КП / УЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления выкатным элементом | КП / ОБР ВЭ: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ВЭ | КП / ОБР ВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ВЭ | КП / ОБР ВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОБР ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Разрешение управления заземляющим ножом | КП / ОБР ЗН: Разрешить управ. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОБР ЗН | КП / ОБР ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КП / КП: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КП / КП: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идет переключение | КП / КП: Идет переключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Матрица управляющих воздействий (МУВ)

УВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ1: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ1 | МУВ / УВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ1 | МУВ / УВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ2: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ2 | МУВ / УВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ2 | МУВ / УВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ3: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ3 | МУВ / УВ3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ3 | МУВ / УВ3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ4: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ4: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ4: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ4 | МУВ / УВ4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ4 | МУВ / УВ4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ5: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ5: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ5: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ5: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ5 | МУВ / УВ5: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ5 | МУВ / УВ5: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ6: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ6: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ6: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ6: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ6 | МУВ / УВ6: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ6 | МУВ / УВ6: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ7: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ7: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ7: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ7: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ7 | МУВ / УВ7: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ7 | МУВ / УВ7: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ8: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ8: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ8: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ8: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ8 | МУВ / УВ8: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ8 | МУВ / УВ8: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ9: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ9: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ9: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ9: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ9 | МУВ / УВ9: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ9 | МУВ / УВ9: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ10: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ10: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ10: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ10: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ10 | МУВ / УВ10: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ10 | МУВ / УВ10: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ11: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ11: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ11: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ11: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ11 | МУВ / УВ11: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ11 | МУВ / УВ11: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | МУВ / УВ12: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | МУВ / УВ12: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | МУВ / УВ12: Срабатывание на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | МУВ / УВ12: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УВ12 | МУВ / УВ12: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УВ12 | МУВ / УВ12: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | МУВ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | МУВ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск предупредительной сигнализации | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Количество операций "В - О" заземляющего ножа | ПДС / ЗН: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ЗН: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ЗН: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ЗН: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | ПДС / ЗН: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗН | ПДС / ЗН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Ремонтное положение коммутационного аппарата | ПДС / ВЭ: Ремонт КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Количество операций "В - О" выкатного элемента | ПДС / ВЭ: Количество операций | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | ПДС / ВЭ: Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | ПДС / ВЭ: Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право переключения на уровне станции | ПДС / ВЭ: Перекр. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение | ПДС / ВЭ: Положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ВЭ | ПДС / ВЭ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь отсека/шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь отсека/шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Отсек/шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Пер.ав.дебл.см.яч.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Цепь выведена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Пер.ав.дебл.см.яч. | ПДС НКУ / Пер.ав.дебл.см.яч.: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SF1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Автоматический выключатель отключен | ПДС НКУ / SF1: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SF1 | ПДС НКУ / SF1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SF1 | ПДС НКУ / SF1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SF2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Автоматический выключатель отключен | ПДС НКУ / SF2: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SF2 | ПДС НКУ / SF2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SF2 | ПДС НКУ / SF2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SF3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Автоматический выключатель отключен | ПДС НКУ / SF3: Отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SF3 | ПДС НКУ / SF3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SF3 | ПДС НКУ / SF3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ОБР | ПДС НКУ / ОТ ОБР: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность КА | СС / СС: Неисправность КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Превышение времени переключения КА | СС / СС: Прев. вр. пер. КА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывода терминала

ВКл: Вывода терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КА

ВКл: ОВ КА

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КП

ВКл: ОВ КП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм.деблок. ВЭ

ВКл: Програм.деблок. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Програм.деблок. ЗН

ВКл: Програм.деблок. ЗН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ БНН

ВКл: ОВ БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗМН

ВКл: ОВ ЗМН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗМН 1 ст

ВКл: ОВ ЗМН 1 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗМН 1 ст. на сигн

ВКл: ЗМН 1 ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗМН 2 ст

ВКл: ОВ ЗМН 2 ст

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗМН 2 ст. на сигн

ВКл: ЗМН 2 ст. на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗФР

ВКл: ОВ ЗФР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗФР на сигн

ВКл: ЗФР на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ СЗЗ

ВКл: ОВ СЗЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КНН

ВКл: ОВ КНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КОН

ВКл: ОВ КОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КПОН

ВКл: ОВ КПОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСЧ

ВКл: ОВ АОСЧ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АЧР

ВКл: ОВ АЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: САЧР на сигн

ВКл: САЧР на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР1 1 на сигн

ВКл: АЧР1 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР1 2 на сигн

ВКл: АЧР1 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР1 3 на сигн

ВКл: АЧР1 3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР1 4 на сигн

ВКл: АЧР1 4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР2 1 на сигн

ВКл: АЧР2 1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР2 2 на сигн

ВКл: АЧР2 2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР2 3 на сигн

ВКл: АЧР2 3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АЧР2 4 на сигн

ВКл: АЧР2 4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЧАПВ

ВКл: ОВ ЧАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЧАПВ1 на сигн

ВКл: ЧАПВ1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЧАПВ2 на сигн

ВКл: ЧАПВ2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЧАПВ3 на сигн

ВКл: ЧАПВ3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЧАПВ4 на сигн

ВКл: ЧАПВ4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСН/АПВН

ВКл: ОВ АОСН/АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСН

ВКл: ОВ АОСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСН1

ВКл: ОВ АОСН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АОСН1 на сигн

ВКл: АОСН1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСН2

ВКл: ОВ АОСН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АОСН2 на сигн

ВКл: АОСН2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АОСН3

ВКл: ОВ АОСН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АОСН3 на сигн

ВКл: АОСН3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ1 АОСН на сигн

ВКл: УВ1 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ2 АОСН на сигн

ВКл: УВ2 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ3 АОСН на сигн

ВКл: УВ3 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ4 АОСН на сигн

ВКл: УВ4 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ5 АОСН на сигн

ВКл: УВ5 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ6 АОСН на сигн

ВКл: УВ6 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ7 АОСН на сигн

ВКл: УВ7 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ8 АОСН на сигн

ВКл: УВ8 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ9 АОСН на сигн

ВКл: УВ9 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ10 АОСН на сигн

ВКл: УВ10 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ11 АОСН на сигн

ВКл: УВ11 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ12 АОСН на сигн

ВКл: УВ12 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ13 АОСН на сигн

ВКл: УВ13 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ14 АОСН на сигн

ВКл: УВ14 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ15 АОСН на сигн

ВКл: УВ15 АОСН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АПВН

ВКл: ОВ АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АПВН1

ВКл: ОВ АПВН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВН1 на сигн

ВКл: АПВН1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АПВН2

ВКл: ОВ АПВН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-62_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВН2 на сигн

ВКл: АПВН2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-63_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ АПВН3

ВКл: ОВ АПВН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-64_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: АПВН3 на сигн

ВКл: АПВН3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-65_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ1 АПВН на сигн

ВКл: УВ1 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-66_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ2 АПВН на сигн

ВКл: УВ2 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-67_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ3 АПВН на сигн

ВКл: УВ3 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-68_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ4 АПВН на сигн

ВКл: УВ4 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-69_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ5 АПВН на сигн

ВКл: УВ5 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-70_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ6 АПВН на сигн

ВКл: УВ6 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-71_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ7 АПВН на сигн

ВКл: УВ7 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-72_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ8 АПВН на сигн

ВКл: УВ8 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-73_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ9 АПВН на сигн

ВКл: УВ9 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-74_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ10 АПВН на сигн

ВКл: УВ10 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-75_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ11 АПВН на сигн

ВКл: УВ11 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-76_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ12 АПВН на сигн

ВКл: УВ12 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-77_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ13 АПВН на сигн

ВКл: УВ13 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-78_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ14 АПВН на сигн

ВКл: УВ14 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-79_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ15 АПВН на сигн

ВКл: УВ15 АПВН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-80_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УОН

ВКл: ОВ УОН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-81_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН1

ВКл: ОВ УВ ОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-82_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН1 на сигн

ВКл: УВ ОН1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-83_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН2

ВКл: ОВ УВ ОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-84_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН2 на сигн

ВКл: УВ ОН2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-85_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН3

ВКл: ОВ УВ ОН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-86_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН3 на сигн

ВКл: УВ ОН3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-87_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН4

ВКл: ОВ УВ ОН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-88_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН4 на сигн

ВКл: УВ ОН4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-89_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН5

ВКл: ОВ УВ ОН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-90_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН5 на сигн

ВКл: УВ ОН5 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-91_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН6

ВКл: ОВ УВ ОН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-92_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН6 на сигн

ВКл: УВ ОН6 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-93_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН7

ВКл: ОВ УВ ОН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-94_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН7 на сигн

ВКл: УВ ОН7 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-95_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН8

ВКл: ОВ УВ ОН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-96_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН8 на сигн

ВКл: УВ ОН8 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-97_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН9

ВКл: ОВ УВ ОН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-98_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН9 на сигн

ВКл: УВ ОН9 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-99_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ОН10

ВКл: ОВ УВ ОН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-100_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ОН10 на сигн

ВКл: УВ ОН10 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-101_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН1

ВКл: ОВ УВ ЦВН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-102_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН1 на сигн

ВКл: УВ ЦВН1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-103_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН2

ВКл: ОВ УВ ЦВН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-104_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН2 на сигн

ВКл: УВ ЦВН2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-105_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН3

ВКл: ОВ УВ ЦВН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-106_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН3 на сигн

ВКл: УВ ЦВН3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-107_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН4

ВКл: ОВ УВ ЦВН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-108_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН4 на сигн

ВКл: УВ ЦВН4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-109_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН5

ВКл: ОВ УВ ЦВН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-110_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН5 на сигн

ВКл: УВ ЦВН5 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-111_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН6

ВКл: ОВ УВ ЦВН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-112_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН6 на сигн

ВКл: УВ ЦВН6 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-113_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН7

ВКл: ОВ УВ ЦВН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-114_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН7 на сигн

ВКл: УВ ЦВН7 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-115_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН8

ВКл: ОВ УВ ЦВН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-116_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН8 на сигн

ВКл: УВ ЦВН8 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-117_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН9

ВКл: ОВ УВ ЦВН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-118_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН9 на сигн

ВКл: УВ ЦВН9 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-119_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ ЦВН10

ВКл: ОВ УВ ЦВН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-120_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ ЦВН10 на сигн

ВКл: УВ ЦВН10 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-121_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ СКРМ1

ВКл: ОВ УВ СКРМ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-122_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ СКРМ1 на сигн

ВКл: УВ СКРМ1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-123_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УВ СКРМ2

ВКл: ОВ УВ СКРМ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-124_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: УВ СКРМ2 на сигн

ВКл: УВ СКРМ2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-125_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ МУВ

ВКл: ОВ МУВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-126_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ1

ВКл: ОВ ЛФ УВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-127_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ1 на сигн

ВКл: ЛФ УВ1 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-128_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ2

ВКл: ОВ ЛФ УВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-129_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ2 на сигн

ВКл: ЛФ УВ2 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-130_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ3

ВКл: ОВ ЛФ УВ3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-131_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ3 на сигн

ВКл: ЛФ УВ3 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-132_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ4

ВКл: ОВ ЛФ УВ4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-133_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ4 на сигн

ВКл: ЛФ УВ4 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-134_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ5

ВКл: ОВ ЛФ УВ5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-135_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ5 на сигн

ВКл: ЛФ УВ5 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-136_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ6

ВКл: ОВ ЛФ УВ6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-137_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ6 на сигн

ВКл: ЛФ УВ6 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-138_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ7

ВКл: ОВ ЛФ УВ7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-139_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ7 на сигн

ВКл: ЛФ УВ7 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-140_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ8

ВКл: ОВ ЛФ УВ8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-141_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ8 на сигн

ВКл: ЛФ УВ8 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-142_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ9

ВКл: ОВ ЛФ УВ9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-143_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ9 на сигн

ВКл: ЛФ УВ9 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-144_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ10

ВКл: ОВ ЛФ УВ10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-145_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ10 на сигн

ВКл: ЛФ УВ10 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-146_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ11

ВКл: ОВ ЛФ УВ11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-147_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ11 на сигн

ВКл: ЛФ УВ11 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-148_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛФ УВ12

ВКл: ОВ ЛФ УВ12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-149_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛФ УВ12 на сигн

ВКл: ЛФ УВ12 на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-150_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс МУВ

ВКн: Сброс МУВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-1_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс блокировки УВ СКРМ1

ВКн: Сброс блокировки УВ СКРМ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-2_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Сброс блокировки УВ СКРМ2

ВКн: Сброс блокировки УВ СКРМ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-3_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКн: Возврат ЧАПВ/АПВН

ВКн: Возврат ЧАПВ/АПВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный сброс функции | Виртуальная кнопка-4_Опер. сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ЗН (б/к)

GOOSE1. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-174_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-174_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-174_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ЗН (б/к)

GOOSE2. ЗН (б/к)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-175_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-175_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-175_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Положение ВЭ

GOOSE1. Положение ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-176_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-176_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-176_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Положение ВЭ

GOOSE2. Положение ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Реле положение "Отключено" | Конвертер POS-177_РПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Реле положение "Включено" | Конвертер POS-177_РПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значений на выходах РПО и РПВ | Конвертер POS-177_Достоверность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ

GOOSE1. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-5_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-5_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ

GOOSE2. Шлейф упр. яч. ВЭ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-6_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-6_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль ОТ цепей ОБР

GOOSE1. Контроль ОТ цепей ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-7_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-7_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль ОТ цепей ОБР

GOOSE2. Контроль ОТ цепей ОБР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-8_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-8_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА1 Отключен

GOOSE1. КА1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-9_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-9_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА1 Отключен

GOOSE2. КА1 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-10_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-10_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА2 Отключен

GOOSE1. КА2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-11_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-11_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА2 Отключен

GOOSE2. КА2 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-12_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-12_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА3 Отключен

GOOSE1. КА3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-13_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-13_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА3 Отключен

GOOSE2. КА3 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-14_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-14_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА4 Отключен

GOOSE1. КА4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-15_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-15_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА4 Отключен

GOOSE2. КА4 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-16_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-16_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА5 Отключен

GOOSE1. КА5 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-17_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-17_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА5 Отключен

GOOSE2. КА5 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-18_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-18_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА6 Отключен

GOOSE1. КА6 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-19_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-19_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА6 Отключен

GOOSE2. КА6 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-20_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-20_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА7 Отключен

GOOSE1. КА7 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-21_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-21_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА7 Отключен

GOOSE2. КА7 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-22_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-22_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА8 Отключен

GOOSE1. КА8 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-23_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-23_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА8 Отключен

GOOSE2. КА8 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-24_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-24_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА9 Отключен

GOOSE1. КА9 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-25_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-25_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА9 Отключен

GOOSE2. КА9 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-26_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-26_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА10 Отключен

GOOSE1. КА10 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-27_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-27_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА10 Отключен

GOOSE2. КА10 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-28_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-28_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА11 Отключен

GOOSE1. КА11 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-29_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-29_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА11 Отключен

GOOSE2. КА11 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-30_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-30_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА12 Отключен

GOOSE1. КА12 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-31_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-31_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА12 Отключен

GOOSE2. КА12 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-32_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-32_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА13 Отключен

GOOSE1. КА13 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-33_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-33_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА13 Отключен

GOOSE2. КА13 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-34_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-34_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА14 Отключен

GOOSE1. КА14 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-35_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-35_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА14 Отключен

GOOSE2. КА14 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-36_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-36_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА15 Отключен

GOOSE1. КА15 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-37_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-37_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА15 Отключен

GOOSE2. КА15 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-38_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-38_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА16 Отключен

GOOSE1. КА16 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-39_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-39_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА16 Отключен

GOOSE2. КА16 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-40_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-40_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА17 Отключен

GOOSE1. КА17 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-41_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-41_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА17 Отключен

GOOSE2. КА17 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-42_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-42_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА18 Отключен

GOOSE1. КА18 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-43_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-43_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА18 Отключен

GOOSE2. КА18 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-44_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-44_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА19 Отключен

GOOSE1. КА19 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-45_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-45_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА19 Отключен

GOOSE2. КА19 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-46_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-46_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА20 Отключен

GOOSE1. КА20 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-47_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-47_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА20 Отключен

GOOSE2. КА20 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-48_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-48_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА21 Отключен

GOOSE1. КА21 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-49_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-49_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА21 Отключен

GOOSE2. КА21 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-50_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-50_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА22 Отключен

GOOSE1. КА22 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-51_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-51_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА22 Отключен

GOOSE2. КА22 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-52_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-52_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА23 Отключен

GOOSE1. КА23 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-53_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-53_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА23 Отключен

GOOSE2. КА23 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-54_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-54_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА24 Отключен

GOOSE1. КА24 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-55_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-55_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА24 Отключен

GOOSE2. КА24 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-56_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-56_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА25 Отключен

GOOSE1. КА25 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-57_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-57_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА25 Отключен

GOOSE2. КА25 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-58_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-58_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА26 Отключен

GOOSE1. КА26 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-59_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-59_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА26 Отключен

GOOSE2. КА26 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-60_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-60_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА27 Отключен

GOOSE1. КА27 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-61_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-61_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА27 Отключен

GOOSE2. КА27 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-62_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-62_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА28 Отключен

GOOSE1. КА28 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-63_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-63_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА28 Отключен

GOOSE2. КА28 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-64_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-64_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА29 Отключен

GOOSE1. КА29 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-65_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-65_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА29 Отключен

GOOSE2. КА29 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-66_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-66_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА30 Отключен

GOOSE1. КА30 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА30 Отключен

GOOSE2. КА30 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА31 Отключен

GOOSE1. КА31 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА31 Отключен

GOOSE2. КА31 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-70_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-70_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. КА32 Отключен

GOOSE1. КА32 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-71_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-71_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. КА32 Отключен

GOOSE2. КА32 Отключен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-72_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-72_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. ВВ включен

GOOSE1. ВВ включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-73_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-73_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. ВВ включен

GOOSE2. ВВ включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-74_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-74_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. СВ включен

GOOSE1. СВ включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-75_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-75_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. СВ включен

GOOSE2. СВ включен

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-76_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-76_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Разрешение ЗМН

GOOSE1. Разрешение ЗМН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-77_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-77_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка САЧР

GOOSE1. Блокировка САЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-78_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-78_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка САЧР

GOOSE2. Блокировка САЧР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-79_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-79_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР1 1

GOOSE1. Блокировка АЧР1 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-80_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-80_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР1 1

GOOSE2. Блокировка АЧР1 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-81_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-81_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР1 2

GOOSE1. Блокировка АЧР1 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-82_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-82_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР1 2

GOOSE2. Блокировка АЧР1 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-83_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-83_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР1 3

GOOSE1. Блокировка АЧР1 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-84_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-84_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР1 3

GOOSE2. Блокировка АЧР1 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-85_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-85_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР1 4

GOOSE1. Блокировка АЧР1 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-86_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-86_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР1 4

GOOSE2. Блокировка АЧР1 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-87_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-87_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР2 1

GOOSE1. Блокировка АЧР2 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-88_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-88_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР2 1

GOOSE2. Блокировка АЧР2 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-89_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-89_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР2 2

GOOSE1. Блокировка АЧР2 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-90_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-90_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР2 2

GOOSE2. Блокировка АЧР2 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-91_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-91_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР2 3

GOOSE1. Блокировка АЧР2 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-92_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-92_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР2 3

GOOSE2. Блокировка АЧР2 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-93_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-93_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АЧР2 4

GOOSE1. Блокировка АЧР2 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-94_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-94_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АЧР2 4

GOOSE2. Блокировка АЧР2 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-95_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-95_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ1

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-96_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-96_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ1

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-97_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-97_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ2

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-98_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-98_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ2

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-99_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-99_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ3

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-100_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-100_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ3

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-101_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-101_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ4

GOOSE1. Блокировка ЧАПВ4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-102_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-102_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ4

GOOSE2. Блокировка ЧАПВ4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-103_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-103_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АОСН1

GOOSE1. Блокировка АОСН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-104_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-104_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АОСН1

GOOSE2. Блокировка АОСН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-105_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-105_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АОСН2

GOOSE1. Блокировка АОСН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-106_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-106_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АОСН2

GOOSE2. Блокировка АОСН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-107_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-107_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АОСН3

GOOSE1. Блокировка АОСН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-108_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-108_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АОСН3

GOOSE2. Блокировка АОСН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-109_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-109_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АПВН1

GOOSE1. Блокировка АПВН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-110_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-110_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АПВН1

GOOSE2. Блокировка АПВН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-111_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-111_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АПВН2

GOOSE1. Блокировка АПВН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-112_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-112_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АПВН2

GOOSE2. Блокировка АПВН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-113_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-113_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блокировка АПВН3

GOOSE1. Блокировка АПВН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-114_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-114_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блокировка АПВН3

GOOSE2. Блокировка АПВН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-115_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-115_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН1

GOOSE1. Команда ОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-116_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-116_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН1

GOOSE2. Команда ОН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-117_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-117_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН2

GOOSE1. Команда ОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-118_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-118_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН2

GOOSE2. Команда ОН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-119_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-119_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН3

GOOSE1. Команда ОН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-120_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-120_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН3

GOOSE2. Команда ОН3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-121_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-121_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН4

GOOSE1. Команда ОН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-122_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-122_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН4

GOOSE2. Команда ОН4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-123_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-123_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН5

GOOSE1. Команда ОН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-124_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-124_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН5

GOOSE2. Команда ОН5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-125_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-125_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН6

GOOSE1. Команда ОН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-126_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-126_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН6

GOOSE2. Команда ОН6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-127_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-127_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН7

GOOSE1. Команда ОН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-128_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-128_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН7

GOOSE2. Команда ОН7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-129_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-129_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН8

GOOSE1. Команда ОН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-130_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-130_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН8

GOOSE2. Команда ОН8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-131_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-131_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН9

GOOSE1. Команда ОН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-132_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-132_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН9

GOOSE2. Команда ОН9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-133_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-133_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ОН10

GOOSE1. Команда ОН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-134_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-134_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ОН10

GOOSE2. Команда ОН10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-135_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-135_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Команда ЦВН

GOOSE1. Команда ЦВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-136_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-136_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Команда ЦВН

GOOSE2. Команда ЦВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-137_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-137_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ1

GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-138_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-138_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ1

GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-139_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-139_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ2

GOOSE1. Блок. от РЗ СКРМ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-140_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-140_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ2

GOOSE2. Блок. от РЗ СКРМ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-141_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-141_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 1

GOOSE1. Вход 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-142_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-142_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 1

GOOSE2. Вход 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-143_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-143_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 2

GOOSE1. Вход 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-144_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-144_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 2

GOOSE2. Вход 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-145_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-145_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 3

GOOSE1. Вход 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-146_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-146_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 3

GOOSE2. Вход 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-147_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-147_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 4

GOOSE1. Вход 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-148_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-148_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 4

GOOSE2. Вход 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-149_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-149_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 5

GOOSE1. Вход 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-150_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-150_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 5

GOOSE2. Вход 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-151_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-151_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 6

GOOSE1. Вход 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-152_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-152_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 6

GOOSE2. Вход 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-153_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-153_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 7

GOOSE1. Вход 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-154_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-154_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 7

GOOSE2. Вход 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-155_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-155_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 8

GOOSE1. Вход 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-156_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-156_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 8

GOOSE2. Вход 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-157_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-157_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 9

GOOSE1. Вход 9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-158_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-158_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 9

GOOSE2. Вход 9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-159_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-159_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Вход 10

GOOSE1. Вход 10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-160_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-160_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Вход 10

GOOSE2. Вход 10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-161_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-161_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-162_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-162_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-163_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-163_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-164_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-164_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-165_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-165_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Некритическая неисправность 12 В | Слот M1. Некрит. неисправность 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность внешнего питания | Слот M1. Некрит. неисправность внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая неисправность модуля питания | Слот M1. Некрит. неисправность модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7.Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7.Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7.Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7.Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7.Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7.Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M008)

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U1ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U2ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U3ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U4ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U5ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U6ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U7ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U7ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M12

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M008)

Слот M12. Измерительный модуль (M008)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность связи по интерфейсу Eth4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса Eth4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс Eth4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |