МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с-х-К002-К002-К002-К002-К002-В021-В021-В021-В021-М090.9000-х-С01.00-1-1 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-СУГР-С-С-Х-Х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ6

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 10.07.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ДЗТ2.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)	5

1.2 Контроль токовых цепей (КТЦ)	9

1.3 Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)	11

1.4 Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)	11

1.5 Защита от потери охлаждения (ЗПО)	12

1.6 Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)	12

1.7 Защита от перегрузки (ЗП)	13

1.8 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)	14

1.9 Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)	14

1.10 Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)	14

1.11 Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)	15

1.12 Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)	15

1.13 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)	16

1.14 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)	17

1.15 Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)	17

1.16 Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)	18

1.17 Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)	18

1.18 Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)	19

1.19 Предупредительная сигнализация (ПС)	19

1.20 Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)	20

1.21 Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)	20

1.22 Сборка сигналов (СС)	21

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	22

2.1 Дискретные входы	22

2.2 Выходные реле	24

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	27

3.1 Светодиоды	27

3.2 Функциональные клавиши	29

4 КОНФИГУРАЦИЯ	30

4.1 Идентификация устройства	30

4.2 Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)	30

4.3 Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)	30

4.4 Синхронизация времени	30

4.5 Модуль ЦП	32

4.6 Настройка регистрации	32

4.7 Параметры отладки	32

4.8 Слот M1. Модуль питания (P02c)	33

4.9 Слот M3. Модуль выходных реле (K002)	33

4.10 Слот M4. Модуль выходных реле (K002)	35

4.11 Слот M5. Модуль выходных реле (K002)	37

4.12 Слот M6. Модуль выходных реле (K002)	39

4.13 Слот M7. Модуль выходных реле (K002)	41

4.14 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	43

4.15 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	46

4.16 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	49

4.17 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	53

4.18 Слот M12. Измерительный модуль (M090)	56

4.19 Слот M14. Центральный процессор (C01)	64

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	68

5.1 Обобщенные сигналы	68

5.2 Сброс	68

5.3 Сигналы функциональной логики	68

5.4 Слот M1. Модуль питания (P02c)	132

5.5 Слот M3. Модуль выходных реле (K002)	133

5.6 Слот M4. Модуль выходных реле (K002)	136

5.7 Слот M5. Модуль выходных реле (K002)	139

5.8 Слот M6. Модуль выходных реле (K002)	142

5.9 Слот M7. Модуль выходных реле (K002)	145

5.10 Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)	148

5.11 Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)	152

5.12 Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)	157

5.13 Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)	161

5.14 Слот M12. Измерительный модуль (M090)	166

5.15 Слот M14. Центральный процессор (C01)	173

УСТАВКИ РЗиА

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

Общие

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Использование стороны 1 | Сторона1 | Не используется / Используется | - | - | Используется |  |  |  |  |
| 2 | Использование стороны 2 | Сторона2 | Не используется / Используется | - | - | Используется |  |  |  |  |
| 3 | Использование стороны 3 | Сторона3 | Не используется / Используется | - | - | Не используется |  |  |  |  |
| 4 | Базисная мощность | Sбаз | 1000...500000 | кВА | 100 | 63000 |  |  |  |  |

Сторона 1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 1 | IпервСт1 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 1 | IвторСт1 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | КсхемСт1 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 1 | KпСт1 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 1 | Компенс3I0Ст1 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 1 | NсхСт1 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

Сторона 2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 38,50 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 2 | IпервСт2 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 2 | IвторСт2 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | КсхемСт2 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 2 | KпСт2 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 2 | Компенс3I0Ст2 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 2 | NсхСт2 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

Сторона 3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 6,60 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток ТТ стороны 3 | IпервСт3 | 1...40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток ТТ стороны 3 | IвторСт3 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | КсхемСт3 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 3 | KпСт3 | Синфазное включение | - | - | Синфазное включение |  |  |  |  |
| 6 | Компенсация токов 3I0 стороны 3 | Компенс3I0Ст3 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 7 | Векторная группа стороны 3 | NсхСт3 | 0...11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

ДТЗт

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | Без контроля БВКЗ / С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ |  |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | Без блокировки / Блокировка по 2 гармонике / Блокировка по 5 гармонике / Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |  |  |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | 0,20...0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |  |  |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | 0,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 |  |  |  |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | 0,60...3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | 1,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 |  |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

ДТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | 3,0...20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3000 | мс | 10 | 0 |  |  |  |  |

Д2Г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | 0,10...0,50 | - | 0,01 | 0,13 |  |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 60...4000 | мс | 10 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...100 | мс | 1 | 15 |  |  |  |  |

Д5Г

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | 0,05...0,40 | - | 0,01 | 0,25 |  |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 60...4000 | мс | 10 | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0...100 | мс | 1 | 15 |  |  |  |  |

БВКЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работа селектора по отрицательной/положительной полуволне | Знак_полуволны | Отрицательная полуволна / Положительная полуволна | - | - | Положительная полуволна |  |  |  |  |
| 2 | Зона нечувствительности | Зона_нечувств | 0,01...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,80 |  |  |  |  |
| 3 | Время, соответствующее углу блокировки | TуголБлок | 0,0010...0,0090 | с | 0,0001 | 0,0065 |  |  |  |  |

КЦТнеб

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,04...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...110000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Контроль токовых цепей (КТЦ)

КЦТст1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КЦТст2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

КЦТст3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Режим контроля обрыва провода | Контр_обр_пров | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Минимальное значение фазного тока | Iмин | 0,250...5,000 | А (вторич.) | 0,001 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент симметрии | Kсим | 0,10...0,95 | - | 0,01 | 0,50 |  |  |  |  |
| 5 | Минимальная величина максимального из фазных токов | LIсим | 0,050...10,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 6 | Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы | Tобрыв | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов | Tасим | 0...100000 | мс | 10 | 1000 |  |  |  |  |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

ТК ЗДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

РТПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

РТПО СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

РТПО НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 |  |  |  |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

ЗПО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод ЗПО в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль тока | Контр_тока | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 1000 | 10000 |  |  |  |  |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)

ТО ЗПО ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

ТО ЗПО СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

ТО ЗПО НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП ВН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

ЗП СН (НН1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

ЗП НН (НН2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...25,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 |  |  |  |  |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

ТО РПН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,500...150,000 | А (вторич.) | 0,001 | 5,000 |  |  |  |  |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

БУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдержка времени срабатывания на блокировку | Тбл | 0...30000 | мс | 10 | 5000 |  |  |  |  |

ЛО ДТм

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ДТо

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО РД

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,250...2,500 | А (вторич.) | 0,001 | 0,250 |  |  |  |  |
| 3 | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль по току при действии "на себя" | Контр_тока_на_себя | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0...1000 | мс | 10 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль ЭМО | Контроль_ЭМО | Не предусмотрено / Предусмотрено по ЭМО1 / Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Длительность импульса | Тимп | 50...60000 | мс | 10 | 500 |  |  |  |  |

ЗАПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)

ЛО ПК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ОК

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

ЛО ДУм расширителя

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль сигнала «ГЗ сигн» | Контр_ГЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» | Контр_Низ_изол_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» | Контр_ГЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль сигнала «ТЗ сигн» | Контр_ТЗ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» | Контр_Низ_изол_ТЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» | Контр_ТЗ_блок | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль сигнала «ТС сигн» | Контр_ТС_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль сигнала «ОТ сигн» | Контр_ОТ_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль сигнала «ОТ НН сигн» | Контр_ОТ_НН_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль сигнала «Внеш. откл» | Контр_Внеш_откл | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» | Контр_Вых_цеп_разоб | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль сигнала «БИ выведены» | Контр_БИ_выведены | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ПДС

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

ПДС НКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

Сборка сигналов (СС)

CC

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль положения SA1 | Контр_полож_SA1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 2 | Контроль положения SA2 | Контр_полож_SA2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 3 | Контроль положения SA3 | Контр_полож_SA3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 4 | Контроль положения SA4 | Контр_полож_SA4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5 | Контроль положения SG1 | Контр_полож_SG1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 6 | Контроль положения SG2 | Контр_полож_SG2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 7 | Контроль положения SG3 | Контр_полож_SG3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 8 | Контроль опер. тока цепей ГЗ | Контр_ОТ_ГЗ | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 9 | Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС | Контр_ОТ_ТЗ_ТС | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 10 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | Контр_ОТ_ЗДЗ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 11 | Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | Контр_ОТ_ЗДЗ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 12 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 | Контр_ОТ_УРОВ1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| 13 | Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 | Контр_ОТ_УРОВ2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M8. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M8. ДВ14 | Не назначено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M9. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M9. ДВ14 | Не назначено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M10. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M10. ДВ14 | Не назначено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M11. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M11. ДВ14 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M3. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M3. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M4. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M4. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M5. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M5. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M6. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M6. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M7. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M7. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 1 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Модуль расширения 2 на 16 светодиодов

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Идентификация устройства

Идентификация устройства

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода | - | - | - |  |  |
| 2 | Территориальная энергосистема | Энергосистема | - | - | - |  |  |
| 3 | Объект электроэнергетики | Объект | - | - | - |  |  |
| 4 | Контролируемый объект | Присоединение | - | - | - |  |  |
| 5 | Идентификационный номер устройства-порядковый номер шкафа | № устройства-шкафа | - | - | - |  |  |
| 6 | Диспетчерское наименование устройства | Наименование устройства | - | - | - |  |  |
| 7 | Идентификатор эксплуатирующей организации | Организация | - | - | - |  |  |

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | - | - | - |  |  |

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим симуляции | Режим симуляции | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 3 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 5 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 6 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 9 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 10 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 11 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

SNTP

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 3 | Интервал опроса SNTP | Интервал опроса SNTP | 1 ... 86400 | с | 1 | 16 |  |

PTP (PowerProfile)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 2 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Отсутствует |  |
| 3 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |

1PPS

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Общая длительность осциллограммы | Общая длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Параметры отладки

Параметры отладки

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный ток терминала стороны 1 | Iном_термСт1 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |
| 2 | Номинальный ток терминала стороны 2 | Iном_термСт2 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |
| 3 | Номинальный ток терминала стороны 3 | Iном_термСт3 | -1000000 ... 1000000 | А | 0.1 | 1 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - |  |  |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M4. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M4. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M4. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M5. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M5. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M5. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M6. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M6. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M6. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M7. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M7. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M7. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 4 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 5 | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 6 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 8 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 10.10.104.100 |  |
| 9 | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 10 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - | 10.10.104.1 |  |
| 11 | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 12 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 13 | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 14 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 15 | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 16 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 17 | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Отключен / В работе | - | - | Отключен |  |
| 20 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 21 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 22 | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | - | - | - |  |  |
| 23 | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 24 | Наименование блока управления | Имя | - | - | - |  |  |
| 25 | Описание блока управления | Описание | - | - | - |  |  |
| 26 | Идентификатор приложения | Приложение | - | - | - |  |  |
| 27 | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | - | - | - |  |  |
| 28 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 29 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 30 | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | - | - | - |  |  |
| 31 | Безопасность | Безопасность | None / Signature / SignatureAndEncryption | - | - |  |  |
| 32 | Тип сообщения | Тип сообщения | GSSE / GOOSE | - | - |  |  |
| 33 | Наименование блока управления | СbName | - | - | - |  |  |
| 34 | Описание | Description | - | - | - |  |  |
| 35 | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | - | - | - |  |  |
| 36 | Идентификатор VLAN | VLAN_ID | - | - | - | 001 |  |
| 37 | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | - | - | - | 4 |  |
| 38 | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | - | - | - | 01-0C-CD-01-00-00 |  |
| 39 | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | - | - | - | 0000 |  |
| 40 | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | 4 ... 60000 | мс | 1 | 4 |  |
| 41 | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | 10 ... 60000 | мс | 1 | 2000 |  |
| 42 | Идентификатор точки доступа | APName | - | - | - |  |  |
| 43 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 44 | Адрес устройства | AP. IP-адрес | - | - | - |  |  |
| 45 | Маска подсети | AP. IP_SUBNET | - | - | - |  |  |
| 46 | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | - | - | - |  |  |
| 47 | Наименование блока управления отчетом | Имя блока | - | - | - |  |  |
| 48 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 49 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 50 | Интервал периодической отправки | IntgPd | - | мс | - |  |  |
| 51 | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | - | - | - |  |  |
| 52 | Редакция конфигурации | ConfRev | - | - | - |  |  |
| 53 | Буферизация | Buffered | - | - | - | 0 |  |
| 54 | Время буферизации | BufTime | - | - | - | 0 |  |
| 55 | Индексированное имя | Indexed | - | - | - | 1 |  |
| 56 | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | 0 ... 512 | - | 1 | 3 |  |
| 57 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 58 | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | - | - | - | 1 |  |
| 59 | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | - | - | - | 0 |  |
| 60 | Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | 0 ... 512 | - | 1 | 16 |  |
| 61 | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | 1 ... 255 | - | 1 | 50 |  |
| 62 | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Запрещено / Разрешено | - | - |  |  |
| 63 | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | 1 ... 512 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | unbuffered / buffered / both | - | - |  |  |
| 65 | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | - | - | - | 1 |  |
| 66 | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | - | - | - | 0 |  |
| 67 | Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | HSR / PRP / RSTP | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сброс

Сброс

Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация исправности SYSPhyHealth | Инд. испр. SYSPhyHealth | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура масла | Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности Health | Инд. испр. Health | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура масла | Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущее поведение SYS | Текущее поведение SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Текущий режим работы SYS | Текущий режим SYS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Повышенная температура обмотки | Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Местное" | Местное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Аварийная температура обмотки | Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим управления "Дистанционное" | Дистанционное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика давления | Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание сигнального контакта газового реле | Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отключающего контакта газового реле | Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция Гзсигн | Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция Гзоткл | Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание контакта струйного реле РПН | Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Высокий уровень масла трансформатора | Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла трансформатора | Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Высокий уровень масла РПН | Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая температура масла РПН | Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание предупредительного клапана | Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание отсечного клапана | Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ системы охлаждения | Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность системы охлаждения | Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение от СО | Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск УРОВ внешний | Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО1 | Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Контроль цепи ЭМО2 | Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ГЗ | ОТ цепей ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ТЗ, ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение двери шкафа | Дверь шкафа | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA1 цепей управления | Положение SA1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA2 цепей управления | Положение SA2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA3 цепей управления | Положение SA3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение переключателя SA4 цепей управления | Положение SA4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG1 | Положение SG1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG2 | Положение SG2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение испытательного блока SG3 | Положение SG3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 1 | Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 2 | Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 3 | Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал внешний 4 | Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура масла | GOOSE1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура масла | GOOSE2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура масла | q1. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура масла | q2. Повыш. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура масла | GOOSE1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура масла | GOOSE2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура масла | q1. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура масла | q2. Авар. t масла | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | GOOSE2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q1. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла | q2. Сраб. КИ ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | GOOSE1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | GOOSE2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Повышенная температура обмотки | q1. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Повышенная температура обмотки | q2. Повыш. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | GOOSE1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | GOOSE2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Аварийная температура обмотки | q1. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Аварийная температура обмотки | q2. Авар. t обмотки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | GOOSE2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q1. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки | q2. Сраб. КИ ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | GOOSE1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | GOOSE2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика давления | q1. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика давления | q2. Сраб.датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q1. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления | q2. Сраб. КИ датч.давл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q1. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание сигнального контакта газового реле | q2. Сигн.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | GOOSE2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q1. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отключающего контакта газового реле | q2. Откл.конт.газ.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | q1. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗсигн | q2. Сраб. КИ ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | q1. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗоткл | q2. Сраб. КИ ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | GOOSE2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q1. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание контакта струйного реле РПН | q2. Конт.струйн.реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q1. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН | q2. Сраб. КИ ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Высокий уровень масла трансформатора | GOOSE1. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Высокий уровень масла трансформатора | GOOSE2. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Высокий уровень масла трансформатора | q1. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Высокий уровень масла трансформатора | q2. Выс.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень масла трансформатора | GOOSE1. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень масла трансформатора | GOOSE2. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень масла трансформатора | q1. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень масла трансформатора | q2. Низк.ур.масла тр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Высокий уровень масла РПН | GOOSE1. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Высокий уровень масла РПН | GOOSE2. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Высокий уровень масла РПН | q1. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Высокий уровень масла РПН | q2. Выс.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкий уровень масла РПН | GOOSE1. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкий уровень масла РПН | GOOSE2. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкий уровень масла РПН | q1. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкий уровень масла РПН | q2. Низк.ур.масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Низкая температура масла РПН | GOOSE1. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Низкая температура масла РПН | GOOSE2. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Низкая температура масла РПН | q1. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Низкая температура масла РПН | q2. Низк. t масла РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание предупредительного клапана | GOOSE1. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание предупредительного клапана | GOOSE2. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание предупредительного клапана | q1. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание предупредительного клапана | q2. Сраб.пред.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание отсечного клапана | GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание отсечного клапана | GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание отсечного клапана | q1. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание отсечного клапана | q2. Сраб.отсеч.клапана | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Отказ системы охлаждения | GOOSE1. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Отказ системы охлаждения | GOOSE2. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Отказ системы охлаждения | q1. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Отказ системы охлаждения | q2. Отказ сист.охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Неисправность системы охлаждения | GOOSE1. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Неисправность системы охлаждения | GOOSE2. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Неисправность системы охлаждения | q1. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Неисправность системы охлаждения | q2. Неиспр. сист. охл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | GOOSE1. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | GOOSE2. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | q1. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО | q2. t масла ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | q1. Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН1 | q1. Внеш.откл. от УРОВ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от УРОВ НН2 | q1. Внеш.откл. от УРОВ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Внешнее отключение от СО | GOOSE1. Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Внешнее отключение от СО | q1. Внеш.откл. от СО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | GOOSE1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | GOOSE2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Пуск УРОВ внешний | q1. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Пуск УРОВ внешний | q2. Пуск УРОВ внешний | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО1 | q1. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО1 | q2. Контроль цепи ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Контроль цепи ЭМО2 | q1. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 2. Контроль цепи ЭМО2 | q2. Контроль цепи ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | GOOSE1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 1 | q1. Сигнал внешний 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | GOOSE1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 2 | q1. Сигнал внешний 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | GOOSE1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 3 | q1. Сигнал внешний 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | GOOSE1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Качество GOOSE 1. Сигнал внешний 4 | q1. Сигнал внешний 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | IRF | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим Test | Test | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Test/blocked | Test/blocked | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Поведение местного управления | Повед. местн. упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Положение ключа режима управления | Ключ упр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Установка режима работы | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность | Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка | Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ФК | ФК: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ИЧМ | ИЧМ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод терминала от ДВ | ДВ: Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДЗТ | MMS. Режим ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДЗТ | MMS_t. Режим ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ФК | ФК: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДЗТ от ДВ | ДВ: ОВ ДЗТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТО | MMS. Режим ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТО | MMS_t. Режим ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ФК | ФК: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТО от ДВ | ДВ: ОВ ДТО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТО на сигнал | MMS. Режим ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТО на сигнал | MMS_t. Режим ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ФК | ФК: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТО на сигнал от ДВ | ДВ: ДТО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТЗт | MMS. Режим ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТЗт | MMS_t. Режим ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ФК | ФК: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ДТЗт от ДВ | ДВ: ОВ ДТЗт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТЗт на сигнал | MMS. Режим ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТЗт на сигнал | MMS_t. Режим ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ФК | ФК: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТЗт на сигнал от ДВ | ДВ: ДТЗт на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТнеб | MMS. Режим КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТнеб | MMS_t. Режим КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ФК | ФК: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТнеб от ДВ | ДВ: ОВ КЦТнеб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТ | MMS. Режим КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТ | MMS_t. Режим КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ФК | ФК: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТ от ДВ | ДВ: ОВ КЦТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 1 | MMS. Режим КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 1 | MMS_t. Режим КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ФК | ФК: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 2 | MMS. Режим КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 2 | MMS_t. Режим КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ФК | ФК: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы КЦТст стороны 3 | MMS. Режим КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы КЦТст стороны 3 | MMS_t. Режим КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ФК | ФК: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ДВ | ДВ: ОВ КЦТст3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗсигн | MMS. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗсигн | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗсигн от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗсигн на отключение | MMS. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗсигн на отключение | MMS_t. Режим ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ФК | ФК: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗсигн на отключение от ДВ | ДВ: ЛО ГЗсигн на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗоткл | MMS. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗоткл | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ГЗоткл от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗоткл на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗоткл на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗоткл на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ГЗ РПН | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК | ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ГЗ РПН на сигнал | MMS. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ГЗ РПН на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ФК | ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ГЗ РПН на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ТЗ | MMS_t. Режим ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК | ФК: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДТм | MMS_t. Режим ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТм | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТм на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТм на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТм на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТм на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДТо | MMS_t. Режим ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК | ФК: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДТо | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ДТо на сигнал | MMS. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ДТо на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ДТо на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДТо на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО РД | MMS. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО РД | MMS_t. Режим ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ФК | ФК: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО РД от ДВ | ДВ: ОВ ЛО РД | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РД на сигнал | MMS. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РД на сигнал | MMS_t. Режим ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ФК | ФК: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод РД на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО РД на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ТС | MMS. Режим ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ТС | MMS_t. Режим ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ФК | ФК: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ТС от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ПК | MMS. Режим ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ПК | MMS_t. Режим ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ФК | ФК: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ПК от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ПК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ПК на сигнал | MMS. Режим ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ПК на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ФК | ФК: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ПК на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ПК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ОК | MMS. Режим ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ОК | MMS_t. Режим ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ФК | ФК: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ОК от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ОК | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ОК на сигнал | MMS. Режим ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ОК на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ФК | ФК: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ОК на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ОК на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя | MMS. Режим ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя | MMS_t. Режим ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ФК | ФК: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ДУм расшир | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя на сигнал | MMS. Режим ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ДУм расширителя на сигнал | MMS_t. Режим ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ФК | ФК: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ДВ | ДВ: ЛО ДУм расшир на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПО | MMS. Режим ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗПО | MMS_t. Режим ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ФК | ФК: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗПО от ДВ | ДВ: ОВ ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗПО на сигнал | MMS. Режим ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗПО на сигнал | MMS_t. Режим ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ФК | ФК: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ИЧМ | ИЧМ: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗПО на сигнал от ДВ | ДВ: ЗПО на сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО | MMS. Режим ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО | MMS_t. Режим ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО ВН | MMS. Режим ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО ВН | MMS_t. Режим ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО НН1 | MMS. Режим ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО НН1 | MMS_t. Режим ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО ЗПО НН2 | MMS. Режим ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО ЗПО НН2 | MMS_t. Режим ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ФК | ФК: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ТО ЗПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП | MMS. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП | MMS_t. Режим ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ФК | ФК: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП от ДВ | ДВ: ОВ ЗП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП ВН | MMS. Режим ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП ВН | MMS_t. Режим ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ФК | ФК: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЗП ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП на отключение | MMS_t. Режим ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ФК | ФК: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ИЧМ | ИЧМ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перевод ЗП на отключение от ДВ | ДВ: ЗП на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП НН1 | MMS. Режим ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП НН1 | MMS_t. Режим ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ФК | ФК: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЗП НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЗП НН2 | MMS. Режим ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЗП НН2 | MMS_t. Режим ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ФК | ФК: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЗП НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЗП НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО | MMS. Режим РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО | MMS_t. Режим РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ФК | ФК: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО от ДВ | ДВ: ОВ РТПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО ВН | MMS. Режим РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО ВН | MMS_t. Режим РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ФК | ФК: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО ВН от ДВ | ДВ: ОВ РТПО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО НН1 | MMS. Режим РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО НН1 | MMS_t. Режим РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ФК | ФК: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ РТПО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы РТПО НН2 | MMS. Режим РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы РТПО НН2 | MMS_t. Режим РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ФК | ФК: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод РТПО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ РТПО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТК ЗДЗ | MMS_t. Режим ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК | ФК: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ | ДВ: ОВ ТК ЗДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ТО РПН | MMS. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ТО РПН | MMS_t. Режим ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ФК | ФК: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ТО РПН от ДВ | ДВ: ОВ ТО РПН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т | MMS. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т | MMS_t. Режим ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ФК | ФК: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЛО | MMS_t. Режим ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО Т / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО ВН | MMS_t. Режим ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ФК | ФК: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ | ДВ: ОВ ЛО ВН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 | MMS_t. Режим ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН1 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 | MMS_t. Режим ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЛО | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ЛО НН2 / ЗАПВ | MMS_t. Режим ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК | ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ | ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы УРОВ | MMS. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы УРОВ | MMS_t. Режим УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ФК | ФК: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод УРОВ от ДВ | ДВ: ОВ УРОВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС | MMS. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС | MMS_t. Режим ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ФК | ФК: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС от ДВ | ДВ: ОВ ПДС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Бит тест MMS. Режим работы ПДС НКУ | MMS_t. Режим ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК | ФК: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ИЧМ | ИЧМ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ | ДВ: ОВ ПДС НКУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)

ДТЗт

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / ДТЗт: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.A сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе B на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.B сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе C на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.C сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт на сигнал | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе A | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе B | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт по фазе C | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТЗт | ДЗТ / ДТЗт: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / ДТО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / ДТО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе A | ДЗТ / ДТО: ИО IA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе B | ДЗТ / ДТО: ИО IB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО по фазе C | ДЗТ / ДТО: ИО IC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе A | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе B | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО по фазе C | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ДТО | ДЗТ / ДТО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе A на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.A сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе B на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.B сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе C на сигнал | ДЗТ / ДТО: Сраб. ф.C сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО на сигнал | ДЗТ / ДТО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе A | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе B | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО по фазе C | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ДТО | ДЗТ / ДТО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТО | ДЗТ / ДТО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТО | ДЗТ / ДТО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Д2Г

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск Д2Г по фазе A | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г по фазе B | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г по фазе C | ДЗТ / Д2Г: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Д2Г | ДЗТ / Д2Г: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Д5Г

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск Д5Г по фазе A | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г по фазе B | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г по фазе C | ДЗТ / Д5Г: Пуск ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Д5Г | ДЗТ / Д5Г: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БВКЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание БВКЗ по фазе A | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ по фазе B | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ по фазе C | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла БВКЗ | ДЗТ / БВКЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТнеб

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ДЗТ / КЦТнеб: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ДЗТ / КЦТнеб: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы A | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы B | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание фазы C | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность | ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТнеб | ДЗТ / КЦТнеб: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТнеб | ДЗТ / КЦТнеб: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ДЗТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ДЗТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание ДЗТ | ДЗТ / ДЗТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы A | ДЗТ / ДЗТ: Ia диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы B | ДЗТ / ДЗТ: Ib диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дифференциальный ток фазы C | ДЗТ / ДЗТ: Ic диф. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы A | ДЗТ / ДЗТ: Ia торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы B | ДЗТ / ДЗТ: Ib торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тормозной ток фазы C | ДЗТ / ДЗТ: Ic торм. (вых) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль токовых цепей (КТЦ)

КЦТст1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст1: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст1 | КЦТ / КЦТст1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст1 | КЦТ / КЦТст1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТст2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст2: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст2 | КЦТ / КЦТст2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст2 | КЦТ / КЦТст2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТст3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | КЦТ / КЦТст3: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст3: Пуск обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при обрыве провода | КЦТ / КЦТст3: Срабатывание обрыв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст3: Пуск асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание КЦТст при асимметрии | КЦТ / КЦТст3: Сраб. асимметрия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КЦТст3 | КЦТ / КЦТст3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КЦТст3 | КЦТ / КЦТст3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | КЦТ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | КЦТ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КЦТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание КЦТ | КЦТ / КЦТ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТК ЗДЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

РТПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО ВН | РТПО / РТПО ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО ВН | РТПО / РТПО ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО СН (НН1) | РТПО / РТПО СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО СН (НН1) | РТПО / РТПО СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | РТПО / РТПО НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | РТПО / РТПО НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО НН (НН2) | РТПО / РТПО НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО НН (НН2) | РТПО / РТПО НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РТПО общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | РТПО / РТПО общ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | РТПО / РТПО общ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РТПО общ | РТПО / РТПО общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РТПО общ | РТПО / РТПО общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | РТПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | РТПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗПО / ЗПО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗПО / ЗПО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗПО / ЗПО: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЗПО / ЗПО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗПО / ЗПО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗПО | ЗПО / ЗПО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗПО | ЗПО / ЗПО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)

ТО ЗПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО ВН | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО ВН | ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО СН (НН1) | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО СН (НН1) | ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО НН (НН2) | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО НН (НН2) | ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО ЗПО общ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО ЗПО общ | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО ЗПО общ | ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО ЗПО / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО ЗПО / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита от перегрузки (ЗП)

ЗП ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП ВН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП ВН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП ВН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП ВН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП ВН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП ВН: Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП ВН | ЗП / ЗП ВН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП ВН | ЗП / ЗП ВН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП СН (НН1)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП СН (НН1): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП СН (НН1): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП СН (НН1): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП СН (НН1): Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП СН (НН1) | ЗП / ЗП СН (НН1): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП СН (НН1) | ЗП / ЗП СН (НН1): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП НН (НН2)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЗП / ЗП НН (НН2): Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЗП / ЗП НН (НН2): Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ЗП / ЗП НН (НН2): ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на отключение | ЗП / ЗП НН (НН2): Сраб. на откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗП НН (НН2) | ЗП / ЗП НН (НН2): Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗП НН (НН2) | ЗП / ЗП НН (НН2): Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЗП / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЗП / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ЗП / ЗП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ТО РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ТО РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ТО РПН | ТО РПН / ТО РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗсигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗсигн / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ГЗоткл | ЛО ГЗоткл / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗоткл / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Блокировка ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН на сигнал | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание ГЗ РПН | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ГЗ РПН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)

ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТм | ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДТо | ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТЗ / ЛО РД: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТЗ / ЛО РД: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание реле давления заблокировано | ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО РД | ЛО ТЗ / ЛО РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ТЗ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | УРОВ ВН / УРОВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск ИО максимального тока | УРОВ ВН / УРОВ: ИО Iмакс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | УРОВ ВН / УРОВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание "на себя" | УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла УРОВ | УРОВ ВН / УРОВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | УРОВ ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО Т / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО Т / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО Т / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО Т / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ВН / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО ВН / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ВН / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ВН / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН1 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН1 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН1 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН1 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЛО: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ЛО НН2 / ЛО: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключить аварийно | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО | ЛО НН2 / ЛО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Запрет АПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЗАПВ | ЛО НН2 / ЗАПВ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО НН2 / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)

ЛО ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ПК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ПК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ПК | ЛО ТС / ЛО ПК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ПК | ЛО ТС / ЛО ПК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ОК | ЛО ТС / ЛО ОК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ОК | ЛО ТС / ЛО ОК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО ДУм расширителя

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание на сигнал | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Срабатывание | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ЛО ДУм расширителя | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ЛО ДУм расширителя | ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ЛО ТС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ЛО ТС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Предупредительная сигнализация (ПС)

ПС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Пуск (импульс) | ПС / ПС: Пуск (имп) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пуск | ПС / ПС: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)

ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТм: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТм: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТм: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТм | ПДС / ДТм: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ДТо: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнал | ПДС / ДТо: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ДТо: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТо | ПДС / ДТо: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / РД: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / РД: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла РД | ПДС / РД: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла РД | ПДС / РД: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнал | ПДС / ГЗ Т: Сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отключение | ПДС / ГЗ Т: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗсигн | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗоткл | ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ Т | ПДС / ГЗ Т: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Отключение | ПДС / ГЗ РПН: Отключение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция | ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ГЗ РПН | ПДС / ГЗ РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДУм расширителя

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Высокий уровень масла | ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла | ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДУм расширителя | ПДС / ДУм расширителя: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДУм расширителя | ПДС / ДУм расширителя: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДУм РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Высокий уровень масла | ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкий уровень масла | ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДУм РПН | ПДС / ДУм РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДУм РПН | ПДС / ДУм РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ПК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ПК | ПДС / ПК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ПК | ПДС / ПК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ОК: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОК | ПДС / ОК: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОК | ПДС / ОК: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Авария | ПДС / КСО: Авария | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность | ПДС / КСО: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла КСО | ПДС / КСО: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла КСО | ПДС / КСО: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДТм_РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Срабатывание | ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ДТм_РПН | ПДС / ДТм_РПН: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ДТм_РПН | ПДС / ДТм_РПН: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС / ПДС: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС / ПДС: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)

Дверь

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Дверь шкафа закрыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Дверь шкафа открыта | ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла Дверь | ПДС НКУ / Дверь: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA1: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA1 | ПДС НКУ / SA1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA2: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA2 | ПДС НКУ / SA2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA3: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA3 | ПДС НКУ / SA3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SA4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Цепь управления введена | ПДС НКУ / SA4: Цепь введена | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SA4 | ПДС НКУ / SA4: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG1 | ПДС НКУ / SG1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG2 | ПДС НКУ / SG2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

SG3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Рабочее положение испытательного блока | ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла SG3 | ПДС НКУ / SG3: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ГЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ГЗ | ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ТЗ, ТС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ТЗ, ТС | ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ1 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ1 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ ЗДЗ2 | ПДС НКУ / ОТ ЗДЗ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОТ УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация поведения логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Поведение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического узла ОТ УРОВ2 | ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Исправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Индикация поведения логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Поведение LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индикация исправности логического устройства | ПДС НКУ / БУ: Исправность LD | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Функция введена в работу | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Функция оперативно выведена из работы | ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сборка сигналов (СС)

СС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация от ГЗ | СС / СС: ГЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ГЗ | СС / СС: Низ.изол. ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ГЗ заблокирована | СС / СС: ГЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация от ТЗ | СС / СС: ТЗ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Низкая изоляция ТЗ | СС / СС: Низ.изол. ТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗ заблокирована | СС / СС: ТЗ заблокирована | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация от ТС | СС / СС: ТС сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внешнее отключение | СС / СС: Внеш. откл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходные цепи разобраны | СС / СС: Вых.цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БИ выведены | СС / СС: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока | СС / СС: ОТ сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ГЗ | СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС | СС / СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация цепей опер.тока НН | СС / СС: ОТ НН сигн | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общий внешний сигнал | СС / СС: Общ. внеш. сигнал | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: Вывод терминала

ВКл: Вывод терминала

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-1_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДЗТ

ВКл: ОВ ДЗТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-2_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДТО

ВКл: ОВ ДТО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-3_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДТО на сигн

ВКл: ДТО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-4_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ДТЗт

ВКл: ОВ ДТЗт

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-5_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ДТЗт на сигн

ВКл: ДТЗт на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-6_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТнеб

ВКл: ОВ КЦТнеб

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-7_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТ

ВКл: ОВ КЦТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-8_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст1

ВКл: ОВ КЦТст1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-9_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст2

ВКл: ОВ КЦТст2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-10_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ КЦТст3

ВКл: ОВ КЦТст3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-11_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-12_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

ВКл: ЛО ГЗсигн на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-13_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-14_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-15_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-16_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-17_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

ВКл: ОВ ЛО ТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-18_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТм

ВКл: ОВ ЛО ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-19_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТм на сигн

ВКл: ЛО ДТм на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-20_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДТо

ВКл: ОВ ЛО ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-21_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДТо на сигн

ВКл: ЛО ДТо на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-22_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО РД

ВКл: ОВ ЛО РД

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-23_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО РД на сигн

ВКл: ЛО РД на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-24_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ТС

ВКл: ОВ ЛО ТС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-25_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ПК

ВКл: ОВ ЛО ПК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-26_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ПК на сигн

ВКл: ЛО ПК на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-27_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ОК

ВКл: ОВ ЛО ОК

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-28_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ОК на сигн

ВКл: ЛО ОК на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-29_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ДУм расшир

ВКл: ОВ ЛО ДУм расшир

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-30_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЛО ДУм расшир на сигн

ВКл: ЛО ДУм расшир на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-31_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗПО

ВКл: ОВ ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-32_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗПО на сигн

ВКл: ЗПО на сигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-33_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО

ВКл: ОВ ТО ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-34_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО ВН

ВКл: ОВ ТО ЗПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-35_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН1

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-36_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН2

ВКл: ОВ ТО ЗПО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-37_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП

ВКл: ОВ ЗП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-38_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП ВН

ВКл: ОВ ЗП ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-39_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ЗП на откл

ВКл: ЗП на откл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-40_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП НН1

ВКл: ОВ ЗП НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-41_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЗП НН2

ВКл: ОВ ЗП НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-42_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО

ВКл: ОВ РТПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-43_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО ВН

ВКл: ОВ РТПО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-44_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО НН1

ВКл: ОВ РТПО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-45_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ РТПО НН2

ВКл: ОВ РТПО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-46_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

ВКл: ОВ ТК ЗДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-47_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ТО РПН

ВКл: ОВ ТО РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-48_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т

ВКл: ОВ ЛО Т

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-49_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-50_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-51_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО ВН

ВКл: ОВ ЛО ВН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-52_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1

ВКл: ОВ ЛО НН1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-53_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-54_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-55_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2

ВКл: ОВ ЛО НН2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-56_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-57_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

ВКл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-58_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ УРОВ

ВКл: ОВ УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-59_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС

ВКл: ОВ ПДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-60_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ВКл: ОВ ПДС НКУ

ВКл: ОВ ПДС НКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Оперативный вывод функции | Виртуальный ключ-61_Опер. вывод | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t масла

GOOSE1. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-67_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-67_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t масла

GOOSE2. Повыш. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-68_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-68_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t масла

GOOSE1. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-69_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-69_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t масла

GOOSE2. Авар. t масла

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-70_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-70_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

GOOSE1. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-71_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-71_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

GOOSE2. Сраб. КИ ДТм

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-72_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-72_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Повыш. t обмотки

GOOSE1. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-73_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-73_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Повыш. t обмотки

GOOSE2. Повыш. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-74_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-74_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Авар. t обмотки

GOOSE1. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-75_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-75_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Авар. t обмотки

GOOSE2. Авар. t обмотки

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-76_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-76_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

GOOSE1. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-77_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-77_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

GOOSE2. Сраб. КИ ДТо

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-78_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-78_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

GOOSE1. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-79_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-79_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

GOOSE2. Сраб.датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-80_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-80_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE1. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-81_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-81_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

GOOSE2. Сраб. КИ датч.давл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-82_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-82_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE1. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-83_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-83_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

GOOSE2. Сигн.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-84_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-84_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

GOOSE1. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-85_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-85_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

GOOSE2. Откл.конт.газ.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-86_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-86_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-87_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-87_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗсигн

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-88_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-88_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-89_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-89_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗоткл

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-90_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-90_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Конт.струйн.реле

GOOSE1. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-91_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-91_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Конт.струйн.реле

GOOSE2. Конт.струйн.реле

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-92_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-92_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE1. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-93_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-93_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

GOOSE2. Сраб. КИ ГЗ РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-94_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-94_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Выс.ур.масла тр.

GOOSE1. Выс.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-95_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-95_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Выс.ур.масла тр.

GOOSE2. Выс.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-96_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-96_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк.ур.масла тр.

GOOSE1. Низк.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-97_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-97_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк.ур.масла тр.

GOOSE2. Низк.ур.масла тр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-98_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-98_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Выс.ур.масла РПН

GOOSE1. Выс.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-99_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-99_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Выс.ур.масла РПН

GOOSE2. Выс.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-100_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-100_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк.ур.масла РПН

GOOSE1. Низк.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-101_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-101_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк.ур.масла РПН

GOOSE2. Низк.ур.масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-102_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-102_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Низк. t масла РПН

GOOSE1. Низк. t масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-103_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-103_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Низк. t масла РПН

GOOSE2. Низк. t масла РПН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-104_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-104_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.пред.клапана

GOOSE1. Сраб.пред.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-105_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-105_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.пред.клапана

GOOSE2. Сраб.пред.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-106_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-106_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана

GOOSE1. Сраб.отсеч.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-107_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-107_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана

GOOSE2. Сраб.отсеч.клапана

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-108_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-108_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Отказ сист.охл.

GOOSE1. Отказ сист.охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-109_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-109_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Отказ сист.охл.

GOOSE2. Отказ сист.охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-110_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-110_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Неиспр. сист. охл.

GOOSE1. Неиспр. сист. охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-111_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-111_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Неиспр. сист. охл.

GOOSE2. Неиспр. сист. охл.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-112_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-112_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. t масла ЗПО

GOOSE1. t масла ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-113_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-113_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. t масла ЗПО

GOOSE2. t масла ЗПО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-114_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-114_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-115_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-115_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2

GOOSE1. Внеш.откл. от ЗДЗ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-116_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-116_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-117_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-117_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

GOOSE1. Внеш.откл. от УРОВ2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-118_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-118_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Внеш.откл. от СО

GOOSE1. Внеш.откл. от СО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-119_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-119_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

GOOSE1. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-120_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-120_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

GOOSE2. Пуск УРОВ внешний

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-121_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-121_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 1

GOOSE1. Сигнал внешний 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-122_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-122_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 2

GOOSE1. Сигнал внешний 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-123_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-123_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 3

GOOSE1. Сигнал внешний 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-124_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-124_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Сигнал внешний 4

GOOSE1. Сигнал внешний 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-125_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-125_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-129_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-129_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-130_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-130_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE1. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-131_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-131_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

GOOSE2. Контроль цепи ЭМО2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Выход | Конвертер SPS-132_Выход | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Достоверность значения на входе блока | Конвертер SPS-132_Достоверноcть | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

Слот M1. Модуль питания (P02c)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка 12 В | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка внешнего питания | Слот M1. Некрит. ошибка внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка модуля питания | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M3. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M3. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M3. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M3. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M3. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M3. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

Слот M3. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M4. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M4. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M4. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M4. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M4. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M4. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

Слот M4. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M4 | Заводской номер слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M4 | Версия ВПО модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M4 | Версия модуля слот M4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M4. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M4. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M4. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M5. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M5. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M5. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M5. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M5. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M5. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

Слот M5. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M5 | Версия модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M6. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M6. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M6. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M6. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M6. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M6. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

Слот M6. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M6 | Заводской номер слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M6 | Версия ВПО модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M6 | Версия модуля слот M6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M6. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M6. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M6. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M7. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M7. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M7. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M7. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M7. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M7. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

Слот M7. Модуль выходных реле (K002)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M7 | Заводской номер слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M7 | Версия ВПО модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M7 | Версия модуля слот M7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M7. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M7. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M7. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M8

Дискретный вход 1 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M8

Дискретный вход 2 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M8

Дискретный вход 3 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M8

Дискретный вход 4 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M8

Дискретный вход 5 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M8

Дискретный вход 6 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M8

Дискретный вход 7 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M8

Дискретный вход 8 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M8

Дискретный вход 9 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M8

Дискретный вход 10 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M8

Дискретный вход 11 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M8

Дискретный вход 12 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M8

Дискретный вход 13 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M8

Дискретный вход 14 в слоте M8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M8. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M8. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M8. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M8. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M8. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M8. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M8 | Заводской номер слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M8 | Версия ВПО модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M8 | Версия модуля слот M8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M8. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M8. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M8. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M9

Дискретный вход 1 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M9

Дискретный вход 2 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M9

Дискретный вход 3 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M9

Дискретный вход 4 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M9

Дискретный вход 5 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M9

Дискретный вход 6 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M9

Дискретный вход 7 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M9

Дискретный вход 8 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M9

Дискретный вход 9 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M9

Дискретный вход 10 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M9

Дискретный вход 11 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M9

Дискретный вход 12 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M9

Дискретный вход 13 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M9

Дискретный вход 14 в слоте M9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M9. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M9. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M9. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M9. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M9. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M9. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M9 | Заводской номер слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M9 | Версия ВПО модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M9 | Версия модуля слот M9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M9. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M9. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M9. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M10

Дискретный вход 1 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M10

Дискретный вход 2 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M10

Дискретный вход 3 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M10

Дискретный вход 4 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M10

Дискретный вход 5 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M10

Дискретный вход 6 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M10

Дискретный вход 7 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M10

Дискретный вход 8 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M10

Дискретный вход 9 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M10

Дискретный вход 10 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M10

Дискретный вход 11 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M10

Дискретный вход 12 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M10

Дискретный вход 13 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M10

Дискретный вход 14 в слоте M10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M10. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M10. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M10. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M10. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M10. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M10. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M10 | Заводской номер слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M10 | Версия ВПО модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M10 | Версия модуля слот M10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M10. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M10. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M10. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Дискретный вход 1 в слоте M11

Дискретный вход 1 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M11

Дискретный вход 2 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M11

Дискретный вход 3 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M11

Дискретный вход 4 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M11

Дискретный вход 5 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M11

Дискретный вход 6 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M11

Дискретный вход 7 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M11

Дискретный вход 8 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M11

Дискретный вход 9 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M11

Дискретный вход 10 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M11

Дискретный вход 11 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M11

Дискретный вход 12 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M11

Дискретный вход 13 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M11

Дискретный вход 14 в слоте M11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M11. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M11. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M11. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M11. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M11. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

Слот M11. Модуль дискретных входов (B021)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M11 | Заводской номер слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M11 | Версия ВПО модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M11 | Версия модуля слот M11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M11. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M11. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M11. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

Измерительный токовый вход 1 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

Измерительный токовый вход 2 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

Измерительный токовый вход 3 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

Измерительный токовый вход 4 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

Измерительный токовый вход 5 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

Измерительный токовый вход 6 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

Измерительный токовый вход 7 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

Измерительный токовый вход 8 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I8ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

Измерительный токовый вход 9 в слоте M12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I9ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

Слот M12. Измерительный модуль (M090)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M12 | Заводской номер модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M12 | Версия ВПО модуля слот M12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M12. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M12. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M12. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M12. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

Слот M14. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | Имя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание блока управления | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор приложения | Приложение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Безопасность | Безопасность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип сообщения | Тип сообщения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | СbName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Description | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор VLAN | VLAN_ID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор точки доступа | APName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес устройства | AP. IP-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Маска подсети | AP. IP_SUBNET | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления отчетом | Имя блока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интервал периодической отправки | IntgPd | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Редакция конфигурации | ConfRev | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Буферизация | Buffered | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время буферизации | BufTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индексированное имя | Indexed | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |