6.1 Исходные данные

6.1.1 В настоящем примере дан расчет уставок защит и автоматики понижающего двухобмоточного трансформатора типа ТДНС-16000/35 с параметрами, приведенными в таблице 6.1. Поясняющая схема приведена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1

Таблица 6.1 Параметры защищаемого трансформатора

Параметры защищаемого трансформатора:

- Группа соединения: Y/Δ-11.

- Мощность: SHOM=16 МВА.

- Номинальные напряжения: UHOM,BH=37 кВ, UHOM,HH=6,3 кВ.

- Напряжение короткого замыкания: Uk=10%.

- РПН (сторона ВН): ±8×1,5%

Параметры питающей системы (сторона 37 кВ):

- Сопротивление системы в максимальном режиме: Xc,max=6,79 Ом.

- Сопротивление системы в минимальном режиме: Xc,min=16,18 Ом.

6.1.2 Расчет сопротивлений силового трансформатора с учетом РПН

Базовое реактивное сопротивление трансформатора, приведенное к стороне ВН (37 кВ), на средней отпайке:

XT.СР=Uk100⋅UHOM,BH2SHOM=10100⋅37216=8,556 Ом

Расчет сопротивления с учетом РПН:

- Минимальное сопротивление (максимальный режим, соответствующий нижнему положение РПН):

XT,min=XT,cp⋅1-ΔUper2=8,556⋅1-0,122=8,556⋅0,7744=6,626 Ом

- Максимальное сопротивление (минимальный режим, соответствующий вырхнему положение РПН):

XT,max=XT,cp⋅1+ΔUper2=8,556⋅1+0,122=8,556⋅1,2544=10,733 Ом

6.1.3 Расчет токов короткого замыкания

В точке К1 (на выводах 37 кВ)

Максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ):

IK1,МАКС3=UHOM,BH3⋅Xc,max=370003⋅6,79=3146,3 А

Минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ):

IK1,МАКС2=UHOM,BH2⋅Xc,min=370002⋅16,18=1143,4 А

В точке К2 (на выводах 6,3 кВ)

Максимальный режим (трехфазное металлическое КЗ):

Рассчитывается при минимальном сопротивлении системы и минимальном сопротивлении трансформатора для отстройки ДЗТ от сквозных токов на шинах НН.

Ток, приведенный к стороне ВН (37 кВ):

IK2,МАКС.BH3=UМАКС,BH3⋅Xc,max+XT,min=370003⋅6,79+6,626=1592,3 А

Фактический ток на стороне НН (6,3 кВ):

IK2,МАКС.HH3=IK2,max,BH3⋅UHOM,BHUHOM,HH=1592,3⋅376,3=9351,6 А

Минимальный режим (двухфазное металлическое КЗ):

Рассчитывается при максимальном сопротивлении системы и максимальном сопротивлении трансформатора для проверки чувствительности ДТЗ при внутреннем повреждении.

Минимальный ток двухфазного КЗ, приведенный к стороне ВН (37 кВ)

IK2,МАКС.BH2=IK3,min⋅32=414402⋅16,18+10,733=769,9 А

Фактический ток двухфазного КЗ на стороне НН (6,3 кВ):

IK2,МИН.BH2=769,9⋅376,3=4521,6 А

Таблица 6.2 Результаты расчета токов КЗ

| Режим сети | Точка КЗ | Вид КЗ | Ток, приведенный к 37 кВ (А) | Фактический ток (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный | К1 (37 кВ) | 3-фазное | 3146,3 | 3146,3 |
| Минимальный | К1 (37 кВ) | 2-фазное | 1143,4 | 1143,4 |
| Максимальный | К2 (6,3 кВ) | 3-фазное | 1592,3 | 9351,6 |
| Минимальный | К2 (6,3 кВ) | 2-фазное | 769,9 | 4521,6 |

6.4.3 На трансформаторе установлены трансформаторы тока на стороне ВН с коэффициентом трансформации 400/5, на стороне НН с коэффициентом трансформации 1500/5. Трансформаторы тока по сторонам ВН и НН собраны в «звезду», полярными выводами к трансформатору.

6.5 Номинальные токи трансформатора:

6.5.1 Номинальный ток трансформатора со стороны ВН (9):

I6a3,BH=S6a33⋅UHOM,BH=160003⋅37=249,68 А

6.1.2 Номинальный ток трансформатора со стороны НН (9):

I6a3,HH=S6a33⋅UHOM,HH=160003⋅6,3=1466,28 А

6.1.3 Промежуточный коэффициент амплитудного выравнивания для стороны ВН (8):

kАМПЛ=InepB,kIBTop,k⋅kcx⋅I6a3,k=4005⋅1⋅249,68=0,3204
6.1.4 Промежуточный коэффициент амплитудного выравнивания для стороны НН (8):

kАМПЛ=InepB,kIBTop,k⋅kcx⋅I6a3,k=15005⋅1⋅1466,3=0,2046

6.2. Параметры из раздела «Общие уставки» не требуют расчетов, принимаются следующие значения с учетом исходных данных и заданных параметров:

Сторона 1 (ВН):

- Состояние: Используется.

- Схема соединения ТТ: «Звезда» (kcx=1).

- Номинальное напряжение: 37,0 кВ.

- Номинальный первичный ток ТТ: 400 А.

- Номинальный вторичный ток ТТ: 5 А.

- Компенсация токов 3I0: Без компенсации (0).

- Векторная группа: 0.

6.2.2 Дополнительные параметры приведения сторон:

Сторона 3 (НН):

- Состояние: Используется.

- Схема соединения ТТ: «Звезда» (kcx=1).

- Номинальное напряжение: 6,3 кВ.

- Номинальный первичный ток ТТ: 1500 А.

- Номинальный вторичный ток ТТ: 5 А.

- Компенсация токов 3I0: Без компенсации (0).

- Векторная группа: 11

6.2 Выбор уставок ДЗТ

Характеристика срабатывания формируется из трех зон: начального горизонтального участка и двух наклонных участков торможения.

6.2.1 Расчет начального дифференциального тока срабатывания

Дифференциальный ток срабатывания начального участка отстраивается от режима нормальной номинальной нагрузки. Ток небаланса вычисляется по формуле (1):

IНБ.РАСЧ.=IНБ.РАСЧ*'+IНБ.РАСЧ*''+IНБ.РАСЧ*'''=0,1+0,12+0,03=0,25 о.е.

Где

Составляющая обусловленная погрешностью ТТ (2):

IНБ.РАСЧ*'=kПЕР∙kОДН.∙ε∙IРАСЧ.=1,0∙1,0∙0,1∙1,0=0,1 о. е.

Составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

IНБ.РАСЧ*''=∆UРЕГ∙IРАСЧ.=0,12⋅1,0=0,12 о. е.

∆UРЕГ=8∙1,5%+8∙(-1,5%)2∙100%

Составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

IНБ.РАСЧ*'''=fВЫР∙IРАСЧ.=0,03∙1,0=0,03 о.е.

По выражению (5) определяем параметр «Дифференциальный ток срабатывания начального участка»:

IСР(ДЗТm)=КОТС∙IНБ.РАСЧ=1,2∙0,25= 0,3 о.е.

Параметр IСР(ДЗТm) «Дифференциальный ток срабатывания начального участка» принимается равный 0,3 о.е.

6.2.1 Расчет коэффициента торможения первого наклонного участка

Определение тока небаланса по выражению (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

Расчетной точкой является режим максимального внешнего КЗ на стороне НН (IK2,МАКС,BH3=1592,3 А). Относительный ток расчетного режима определяется согласно формуле (7),

IРАСЧ=1592,3⋅1⋅0,3204⋅5400=6,38 о.е.

Определение тока небаланса:

IНБ.РАСЧ.=IНБ.РАСЧ*'+IНБ.РАСЧ*''+IНБ.РАСЧ*'''=2,164+0,765+0,324=2,232 о.е.

Где

Составляющая обусловленная погрешностью ТТ (2):

IНБ.РАСЧ*'=КПЕР∙КОДН.∙ε∙IРАСЧ=2∙1,0∙0,1∙6,38=1,276 о.е.

Составляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора (3):

IНБ.РАСЧ*''=∆UРЕГ∙IРАСЧ.=0,12∙6,38=0,765 о.е.

Составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч (4):

| IНБ.РАСЧ*'''=fВЫР∙IРАСЧ.=0,03∙6,38=0,191 |  |
| --- | --- |

Дифференциальный ток срабатывания начального начала второго участка (5):

| IСР(m1)=kОТС∙IНБ.РАСЧ=1,2∙2,232 =2,678 |  |
| --- | --- |

По выражению (6) определяем параметр «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

| km1=IСР(m2)-IСР(m1)Im2-Im1=2,678- 0,36,38-1,0=0,44 |  |
| --- | --- |

Параметр Iт1 «Ток торможения, соответствующий началу первого наклонного участка» принимается равным 1,0.

Параметр km1 «Коэффициент торможения первого наклонного участка» принимается 
равным 0,44.

Определение тока небаланса для выбора параметра «Коэффициент торможения второго наклонного участка»:

Определение тока небаланса по выражению (1) для выбора параметра «Коэффициент торможения первого наклонного участка»:

Для расчета IСР_МАКС используем минимальную придельную кратность при которой ТТ войдет 
в насыщение (11):

Приведенная кратность ТТ ВН: k'10,BH=30⋅400249,68=48,06 о.е.

Приведенная кратность ТТ НН: k'10,HH=15⋅15001466,3=15,34 о.е.

Расчетной принимается наименьшая кратность: IРАСЧ.=15,34 о.е.

Определение тока небаланса:

IНБ.РАСЧ.=IНБ.РАСЧ*'+IНБ.РАСЧ*''+IНБ.РАСЧ*'''=6,136+1,841+0,460=8,437

Где

Составляющая обусловленная погрешностью ТТ

IНБ.РАСЧ*'=kПЕР∙kОДН.∙ε∙IРАСЧ.=4,0∙1,0∙0,1∙15,34=6,136 о.е.

Cоставляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора

IНБ.РАСЧ*''=∆UРЕГ∙IРАСЧ.=0,12∙15,34=1,841 о.е.

Составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч

| IНБ.РАСЧ*'''=fВЫР∙IРАСЧ.=0,03∙15,34=0,46 |  |
| --- | --- |

Значение расчетного дифференциального тока, соответствующего максимальной предельной кратности ТТ:

IСР.МАКС=kОТС∙IНБ.РАСЧ=1,2∙8,437=10,124 о.е.

Определяется относительный расчетный дифференциальный ток, соответствующий концу первого участка тормозной характеристики: IСР(m1)=0,3, Im1=1,0, Im2=3,0 , km1=0,44:

IСР(m2)=IСР(m1)+km1Im1-Im2=0,3+0,443-1= 1,18 о.е.

По выражению (6) определяем параметр «Коэффициент торможения первого наклонного участка»: km2=IСР.МАКС-IСР(m2)Im2макс-Im2=10,124-1,1815,34-3=0,72

Параметр Iт2 «Ток торможения, соответствующий началу второго наклонного участка» принимается равным 3,0.

Параметр km2 «Коэффициент торможения первого наклонного участка» принимается 
равным 0,72.

3.4. Проверка чувствительности защиты

Расчетным режимом является минимальное внутреннее повреждение: двухфазное металлическое КЗ на выводах 6,3 кВ (IK2,МИН.BH2=769,9 А).

3.4.1 Исходные данные (14):

IДИФФ=769,9⋅1⋅0,3204⋅5400=3,083 о.е.

Рассчитанные уставки: IсрДТЗт=0,3 о.е., Iт1=1,0 о.е., Kт1=0,44, Iт2=3,0 о.е.

3.4.2 Расчет по упрощенной аналитической формуле (15):

kч=3,083-0,440,5⋅3,083-10,3=9,48

Нормативное требование kч≥2,0 выполняется.

3.4.3  Проверка корректности расчета

1. Вычисление ординаты пересечения расчетной прямой с тормозной характеристикой (16):

Iдиф,тх*=3,0839,48=0,325 о.е.

2. Контроль граничного условия участка (17):

0,325≤0,23+0,443-1

0,314≤1,11

Математическая модель достоверна. Использование аналитической формулы правомерно.

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

Определение тока небаланса по выражению для выбора параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» исходит из отстройки от тока небаланса при максимальном сквозном коротком замыкании.

Определение тока небаланса:

IНБ.РАСЧ.=IНБ.РАСЧ*'+IНБ.РАСЧ*''+IНБ.РАСЧ*'''=2,552 +0,765+0,191=3,5 о. е.

Расчетной точкой является режим максимального внешнего КЗ на стороне НН (IK2,МАКС,BH3=1592,3 А). Относительный ток расчетного режима (7):

IРАСЧ=1592,3⋅1⋅0,3204⋅5400=6,38 о.е.

Где

Составляющая обусловленная погрешностью ТТ

IНБ.РАСЧ*'=kПЕР∙kОДН.∙ε∙IРАСЧ.=4,0∙1,0∙0,1∙6,38=2,552 о.е.

Cоставляющая небаланса, вносимая устройством регулирования напряжения трансформатора

IНБ.РАСЧ*''=∆UРЕГ∙IРАСЧ.=0,12∙6,38=0,765 о.е.

Составляющая, обусловленная погрешностью выравнивания токов плеч

IНБ.РАСЧ*'''=fВЫР∙IРАСЧ.=0,03∙6,38=0,191 о.е.

Расчет параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки»:

IСР(ДТО)=KОТС∙IНБ.РАСЧ.=1,5∙3,5=5,262 о.е.

Должна выполнять условие: отстройка от БНТ IСР(ДТО)≥ 6, 0

Поскольку значение параметра «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» по условиям отстройки от броска тока намагничивания по выражению (17) (𝐼ср(ДТО) ≥ 6, 0), выше чем по условию отстройки от тока небаланса при внешнем КЗ в максимальном режиме ((𝐼ср(ДТО) = 5,262), то принимаем параметр 𝐼ср(ДТО) «Дифференциальный ток срабатывания отсечки» равным 6,0.

Расчет ведется для номинального нагрузочного режима (Ipac4=1,0 о.е.) при коэффициенте переходного режима knep=1,0. Относительное значение полной погрешности ϵ=0,1, погрешность РПН ΔUpe2=0,12, погрешность выравнивания fBblp=0,03.

IHσ,pac4=1,0⋅1,0⋅0,1⋅1,0+0,12⋅1,0+0,03⋅1,0=0,25 о.е.

Ток срабатывания начального участка с коэффициентом отстройки komc=1,2:

Icp=1,2⋅0,25=0,3 о.е.

Уставка IcpDT3m=0,3

Значение тока торможения для начала первого наклонного участка принимается равным Im1=1,0. Значение тока торможения для начала второго наклонного участка принимается равным Im2=3,0.

2.2 Первый наклонный участок (km1) Определяется ток небаланса для точки Ipac4=Im2=3,0 о.е. при knep=1,5.

IHσ,pac4=1,5⋅1,0⋅0,1⋅3,0+0,12⋅3,0+0,03⋅3,0=0,45+0,36+0,09=0,9 о.е.

Icpm2=komc⋅IHσ,pac4=1,3⋅0,9=1,17 о.е.

Коэффициент торможения:

km1=Icpm2-IcpIm2-Im1=1,17-0,33,0-1,0=0,435 о.е.

Уставка km1=0,45

2.3 Второй наклонный участок (km2)

Для оценки глубокого насыщения рассчитывается приведенная предельная кратность k'10 измерительных ТТ:

- Сторона ВН: k'10,BH=30⋅400249,68=48,06 о.е.

- Сторона НН: k'10,HH=15⋅15001466,28=15,34 о.е.

ТТ стороны НН войдет в насыщение раньше. Расчетным током принимается Im2,maκc=15,34 о.е. Небаланс при knep=3,0:

IHσ,pac4=3,0⋅1,0⋅0,1⋅15,34+0,12⋅15,34+0,03⋅15,34=0,3+0,12+0,03⋅15,34=6,903 о.е.

Icp,maκc=1,3⋅6,903=8,974 о.е.

Коэффициент торможения:

km2=Icp,maκc-Icpm2Im2,maκc-Im2=8,974-1,1715,34-3,0=7,80412,34=0,632 о.е.

Граничное условие km1≤km2≤1,0 выполняется (0,45≤0,65≤1,0). Уставка km2=0,65

3. Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

Максимальный ток внешнего сквозного КЗ возникает при замыкании на стороне 6,3 кВ в максимальном режиме сети: IK2,max,BH3=1592,3 А. В относительных единицах:

Ipac4=1592,3249,68=6,377 о.е.

Определяется максимальный ток небаланса при внешнем КЗ (knep=3,0):

IHσ,pac4=3,0⋅0,1+0,12+0,03⋅6,377=0,45⋅6,377=2,87 о.е.

Уставка ДТО проверяется по двум условиям:

- Отстройка от бросков тока намагничивания: IcpDTO≥6,0 о.е.

- Отстройка от тока небаланса: IcpDTO≥1,5⋅2,87=4,305 о.е.

Выбирается наибольшее значение.

Уставка IcpDTO=6,0

4. Проверка чувствительности защиты (kq)

Расчетной точкой является минимальное двухфазное металлическое КЗ в зоне действия защиты (точка К2) при минимальном режиме работы системы и плюсовой отпайке РПН.

Приведенный ток КЗ: IK2,min,BH2=687,4 А.

В относительных единицах:

I∂uϕϕ=ImopM=687,4249,68=2,753 о.е.

Поскольку ток попадает на первый наклонный участок (1,0<2,753<3,0), ток срабатывания вычисляется по формуле:

Icp=IcpDT3m+km1ImopM-Im1=0,3+0,45⋅2,753-1,0=0,3+0,789=1,089 о.е.

Коэффициент чувствительности:

kq=I∂uϕϕIcp=2,7531,089=2,528

Норматив kq≥2,0 перекрыт с достаточным эксплуатационным запасом. Чувствительность ДТЗ подтверждена.

5. Блокировки

- Блокировка по второй гармонике: Для надежной отстройки от бросков тока намагничивания уставка принимается равной 15%.

- Блокировка по пятой гармонике: Поскольку на стороне 35 кВ возникновение критического перевозбуждения силового трансформатора маловероятно, данную функцию допускается не вводить в работу.