МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ «ЮНИТ-М300-ТЕСТ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ЮНИТ-М510-СВ-Р02-К101-В101-х-М179.0700-х-С01.00-1-08 |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ-КУГР-х-х-х-х-1 |

ЮТКБ.656122.609 БУ9

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 1.3 |
| --- | --- |
| Дата: | 16.05.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М300-ТЕСТ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.1

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	5

1.1 Общая логика	5

1.2 Общая логика	5

1.3 Общая логика	6

1.4 КСВ СВ	7

1.5 КСВ СВ	7

1.6 КСВ СВ	8

1.7 КСВ СВ	9

1.8 АУ СВ	9

1.9 АПВ СВ	10

1.10 БНН 1СШ	10

1.11 БНН 2СШ	11

1.12 БНН 2СШ	12

1.13 Максимальная токовая защита (МТЗ)	13

1.14 Максимальная токовая защита (МТЗ)	15

1.15 Дистанционная защита (ДЗ)	17

1.16 Дистанционная защита (ДЗ)	25

1.17 Дистанционная защита (ДЗ)	32

1.18 Дистанционная защита (ДЗ)	40

1.19 Дистанционная защита (ДЗ)	47

1.20 Дистанционная защита (ДЗ)	55

1.21 Дистанционная защита (ДЗ)	62

1.22 Дистанционная защита (ДЗ)	70

1.23 Дистанционная защита (ДЗ)	77

1.24 Дистанционная защита (ДЗ)	85

1.25 Дистанционная защита (ДЗ)	92

1.26 Блокировка при качаниях (БК)	100

1.27 КСН СВ	101

1.28 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	101

1.29 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	105

1.30 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	109

1.31 ФПВ СВ	113

2 МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ	115

2.1 Дискретные входы	115

2.2 Выходные реле	115

3 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ	117

3.1 Светодиоды	117

3.2 Функциональные клавиши	117

4 КОНФИГУРАЦИЯ	119

4.1 Идентификация устройства	119

4.2 Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)	119

4.3 Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)	119

4.4 Синхронизация времени	119

4.5 Модуль ЦП	121

4.6 Настройка регистрации	121

4.7 Слот M1. Модуль питания (P02)	121

4.8 Слот M2. Модуль выходных реле (K101)	122

4.9 Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)	126

4.10 Слот M5. Измерительный модуль (M179)	129

4.11 Слот M7. Центральный процессор (C01)	144

5 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	148

5.1 Обобщенные сигналы	148

5.2 Сброс	148

5.3 Сигналы функциональной логики	148

5.4 Слот M1. Модуль питания (P02)	174

5.5 Слот M2. Модуль выходных реле (K101)	175

5.6 Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)	180

5.7 Слот M5. Измерительный модуль (M179)	185

5.8 Слот M7. Центральный процессор (C01)	198

УСТАВКИ РЗиА

Общая логика

Общая логика

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема подкл.цепей треуг. |  |  | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Особая фаза ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл.векторов звезды и треуг. |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Контр ОТ терминала |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр SG I |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Контр SG U звезда 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр SG U треуг 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Контр SG U звезда 2СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Контр SA цепей управления |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Контр SA цепей откл от УРОВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контр SA цепей откл от ЗНР |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Контр SA цепей включения в ДЗШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

Общая логика

Общая логика

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема подкл.цепей треуг. |  |  | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Особая фаза ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл.векторов звезды и треуг. |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Контр ОТ терминала |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр SG I |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Контр SG U звезда 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр SG U треуг 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Контр SG U звезда 2СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Контр SA цепей управления |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Контр SA цепей откл от УРОВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контр SA цепей откл от ЗНР |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Контр SA цепей включения в ДЗШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

Общая логика

Общая логика

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема подкл.цепей треуг. |  |  | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Особая фаза ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл.векторов звезды и треуг. |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Контр ОТ терминала |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр SG I |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Контр SG U звезда 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр SG U треуг 1СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Контр SG U звезда 2СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Контр SA цепей управления |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Контр SA цепей откл от УРОВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Контр SA цепей откл от ЗНР |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Контр SA цепей включения в ДЗШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

КСВ СВ

КСВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ЭМО в любом пол. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. ОТ сигн. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Неиспр. ЦУ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Пруж. не заведены В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Тср Неиспр. обогр. В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тср защиты ЭМВ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср защиты ЭМО1 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср защиты ЭМО2 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Реле фиксации В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Кол-во ЭМО В |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |

КСВ СВ

КСВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ЭМО в любом пол. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. ОТ сигн. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Неиспр. ЦУ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Пруж. не заведены В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Тср Неиспр. обогр. В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тср защиты ЭМВ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср защиты ЭМО1 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср защиты ЭМО2 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Реле фиксации В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Кол-во ЭМО В |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |

КСВ СВ

КСВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ЭМО в любом пол. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. ОТ сигн. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Неиспр. ЦУ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Пруж. не заведены В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Тср Неиспр. обогр. В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тср защиты ЭМВ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср защиты ЭМО1 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср защиты ЭМО2 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Реле фиксации В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Кол-во ЭМО В |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |

КСВ СВ

КСВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ЭМО в любом пол. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. ОТ сигн. В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Неиспр. ЦУ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Пруж. не заведены В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Тср Неиспр. обогр. В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тср защиты ЭМВ В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср защиты ЭМО1 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср защиты ЭМО2 В |  |  | мс | - | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Реле фиксации В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Кол-во ЭМО В |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |

АУ СВ

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | U1ср 1СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср 1СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср 1СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 5 | U1ср 2СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | U2ср 2СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 7 | 3U0ср 2СШ АУ |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 8 | АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Контр напряж АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тввод АУ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 11 | Тср АУ АМТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 12 | Тср АУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 13 | Тср АУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср АУ МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АПВ СВ

АПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Тср АПВ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл вкл |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

БНН 1СШ

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль ЦН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | dU1 комб. БНН(0,2Uном) |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | dI1 БНН |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 4 | U1 мин БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 5 | Iпуск БНН (0,05Iном) |  |  | о.е. | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 6 | U2/U1 БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 7 | U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) |  |  | о.е. | - | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 | 3I0/I1 БНН |  |  | о.е. | - | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 3U0 макс звезда (0,085Uном) |  |  | о.е. | - | 0.085 |  |  |  |  |
| 10 | Uср ИО БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 11 | 3I0 БНН-ф (Iном) |  |  | о.е. | - | 30 |  |  |  |  |
| 12 | U мин треугольник (0,05Uном) |  |  | о.е. | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 13 | Uф мин БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 14 | Uср БНН-ф |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 15 | I2/I1 БНН |  |  | о.е. | - | 30 |  |  |  |  |
| 16 | U мин звезды (0,05Uном) |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 17 | БНН комб |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Контр. обрыва НП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 19 | ИО БНН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 20 | БНН-ф |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 21 | Конт автомата ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 22 | Контр. 3I0 БНН-ф |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Тсигн неиспр ЦН |  |  | мс | - | 300000 |  |  |  |  |
| 24 | Ua ВО-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Ub ВО-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 26 | Uc ВО-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

БНН 2СШ

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dU1 комб. БНН(0,2Uном) |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 комб. БНН |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | U1 мин комб. БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | I1 БНН (0,05Iном) |  |  | о.е. | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 5 | U2/U1 комб БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) |  |  | о.е. | - | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 | 3I0/I1 БНН |  |  | о.е. | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 3U0 макс звезда (0,085Uном) |  |  | о.е. | - | 0.085 |  |  |  |  |
| 9 | Uф мин комб. БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 10 | I2/I1 комб БНН |  |  | о.е. | - | 30 |  |  |  |  |
| 11 | БНН комб |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Контр. обрыва НП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Контроль ЦН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Конт автомата ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Тсигн неиспр ЦН |  |  | мс | - | 300000 |  |  |  |  |

БНН 2СШ

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dU1 комб. БНН(0,2Uном) |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 комб. БНН |  |  | о.е. | - | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | U1 мин комб. БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | I1 БНН (0,05Iном) |  |  | о.е. | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 5 | U2/U1 комб БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) |  |  | о.е. | - | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 | 3I0/I1 БНН |  |  | о.е. | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 3U0 макс звезда (0,085Uном) |  |  | о.е. | - | 0.085 |  |  |  |  |
| 9 | Uф мин комб. БНН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 10 | I2/I1 комб БНН |  |  | о.е. | - | 30 |  |  |  |  |
| 11 | БНН комб |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Контр. обрыва НП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Контроль ЦН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Конт автомата ТН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Тсигн неиспр ЦН |  |  | мс | - | 300000 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

МТЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Iблок БНТ МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 4 | I2г/I1г МТЗ |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  |  |

ОНМ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч |  |  | - | - | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp |  |  | кВ (первич.) | - | 165000 |  |  |  |  |

ОНМ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч |  |  | - | - | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp |  |  | кВ (первич.) | - | 165000 |  |  |  |  |

ОУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

МТЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iср МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | КПОН 1СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | КПОН 2СШ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Тср МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Iблок БНТ МТЗ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 4 | I2г/I1г МТЗ |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  |  |

ОНМ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч |  |  | - | - | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp |  |  | кВ (первич.) | - | 165000 |  |  |  |  |

ОНМ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч |  |  | - | - | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Icp |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Ucp |  |  | кВ (первич.) | - | 165000 |  |  |  |  |

ОУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ МТЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ МТЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл МТЗ при АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ МТЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФФ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФФ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФФ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФФ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФФ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФФ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-4 |  |  | мс | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-1 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-2 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-2 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Rср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФЗ-3 |  |  | о.е | - | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Ф4 ДЗ-ФЗ-3 |  |  | Эл. градусы | - | -12 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | БК ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | БК ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 10 | БНН ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Подхват РС-ФЗ-3 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ДЗ-ФЗ-3.1 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |
| 14 | Тср ДЗ-ФЗ-3.2 |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ДЗ ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | о.е. | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 |  |  | Эл. градусы | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 6 | БК ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 7 | БНН ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФЗ-4 |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ОУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл ОУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ ДЗ |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Направл АУ ДЗ-ФФ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл АУ ДЗ-ФЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | БК АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Подхват РС-ФФ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП |  |  | о.е. | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. |  |  | о.е. | - | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП |  |  | кВ (первич.) | - | 11000 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП |  |  | о.е. | - | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Выбор 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Контр. 3U0 |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФФ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 |  |  | Эл. градусы | - | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |

Блокировка при качаниях (БК)

БК-I

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-I |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 чув |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 3 | dI1 груб |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 4 | dI2 чув |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 5 | dI2 груб |  |  | о.е. | - | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Сброс БК-I от РПО |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Тв БК-I-б чув |  |  | мс | - | 600 |  |  |  |  |
| 8 | Тв БК-I-б груб |  |  | мс | - | 800 |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-I-м |  |  | мс | - | 8000 |  |  |  |  |

БК-Z

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-Z |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Rср внутр. хар. |  |  | - | - | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Xср внутр. хар. |  |  | - | - | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Фхс |  |  | - | - | 80 |  |  |  |  |
| 5 | dR |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 6 | dX |  |  | - | - | 0.05 |  |  |  |  |
| 7 | I2 БК-Z |  |  | - | - | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Сброс БК-Z от РПО |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-Z |  |  | - | - | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Тзад БК-Z |  |  | - | - | 50 |  |  |  |  |

КСН СВ

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс 1СШ КСН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс 1СШ звезда |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 4 | U1отс СШ1 КСН |  |  | о.е. | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 5 | U1нал СШ1 КСН |  |  | мс | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | U2 макс 2СШ КСН |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 7 | 3U0 макс 2СШ звезда |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 8 | U1отс СШ2 КСН |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 9 | U1нал СШ2 КСН |  |  | - | - | 1.5 |  |  |  |  |
| 10 | df макс |  |  | - | - | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | dФ макс |  |  | - | - | 10 |  |  |  |  |
| 12 | df пред. доп. |  |  | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 13 | dU макс КС(УС) |  |  | - | - | 0.1 |  |  |  |  |
| 14 | ТН 2СШ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 15 | КС |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 16 | УС |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Опер вкл с КОН |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Опер вкл без контролей |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 19 | Контр опер вкл |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 20 | Т опер. вкл |  |  | - | - | 100 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0 блок БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 3I02г/3I01г ТЗНП |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  |  |

ОНМНП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМНП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0 блок БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 3I02г/3I01г ТЗНП |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  |  |

ОНМНП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМНП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тип ОНМ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр Направл ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 7 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Вывод ТЗНП по чувств |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при ОУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тср ОУ ТЗНП |  |  | - | - | 300000 |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл ТЗНП при АУ |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНТ АУ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Iразр БНТ |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0 блок БНТ ТЗНП |  |  | - | - | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 3I02г/3I01г ТЗНП |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  |  |

ОНМНП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМНП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ОНМНП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | 3U0ср ОНМНП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМНП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-1СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ОНМОП-2СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I2ср ОНМОП |  |  | о.е. | - | 0.04 |  |  |  |  |
| 2 | U2ср ОНМОП |  |  | кВ (первич.) | - | 1100 |  |  |  |  |
| 3 | Фмч ОНМОП |  |  | Эл. градусы | - | 110 |  |  |  |  |

ФПВ СВ

ФПВ СВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. Р В |  |  | - | - | 0 |  |  |  |  |

МАТРИЦА ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Слот M3. ДВ1 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ2 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ3 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ4 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ5 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ6 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ7 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ8 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ9 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ10 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ11 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ12 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ13 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ14 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ15 | Не назначено |
| Слот M3. ДВ16 | Не назначено |

Выходные реле

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слот M2. Реле1 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле2 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле3 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле4 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле5 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле6 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле7 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле8 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле9 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле10 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле11 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле12 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле13 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле14 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле15 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Слот M2. Реле16 | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

ИЧМ

| Светодиод | Режим работы | Цвет | Назначенный сигнал 1 | Назначенный сигнал 2 | Назначенный сигнал 3 | Назначенный сигнал 4 | Назначенный сигнал 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светодиод 1 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 2 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 3 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 4 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 5 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 6 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 7 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 8 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 9 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 10 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 11 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 12 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 13 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 14 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 15 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| Светодиод 16 | Без фиксации | Красный | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |

Функциональные клавиши

ИЧМ

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| Функциональная клавиша 1 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 2 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 3 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 4 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 5 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 6 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 7 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 8 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 9 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 10 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 11 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 12 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 13 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 14 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 15 | Не назначено |
| Функциональная клавиша 16 | Не назначено |

КОНФИГУРАЦИЯ

Идентификация устройства

Идентификация устройства

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода | - | - | - |  |  |
| 2 | Территориальная энергосистема | Энергосистема | - | - | - |  |  |
| 3 | Объект электроэнергетики | Объект | - | - | - |  |  |
| 4 | Контролируемый объект | Присоединение | - | - | - |  |  |
| 5 | Идентификационный номер устройства-порядковый номер шкафа | № устройства-шкафа | - | - | - |  |  |
| 6 | Диспетчерское наименование устройства | Наименование устройства | - | - | - |  |  |
| 7 | Идентификатор эксплуатирующей организации | Организация | - | - | - |  |  |

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

Установка полномочий переключения на станционном уровне (LocSta)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Право на переключение на уровне станции | Перекл. ур. станц. | - | - | - |  |  |

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

Установка режима симуляции для получения GOOSE и SV от испытательных систем (Sim)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим симуляции | Режим симуляции | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |

Синхронизация времени

Синхронизация времени

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник точного времени | Источник времени | Отсутствует / SNTP / PTP / SNTP+1PPS / Протокол / Протокол+1PPS | - | - | SNTP |  |
| 2 | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | -720 ... 720 | минуты | 30 | 180 |  |
| 3 | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Лето. Месяц | Лето. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 3 |  |
| 5 | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 6 | Лето. День недели | Лето. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | Зима. Месяц | Зима. Месяц | 1 ... 12 | - | 1 | 10 |  |
| 9 | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | 1 ... 5 | - | 1 | 5 |  |
| 10 | Зима. День недели | Зима. День недели | 1 ... 7 | - | 1 | 7 |  |
| 11 | Зима. Час начала действия | Зима.Час начала действия | 0 ... 23 | - | 1 | 3 |  |

SNTP

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP сервер 1 | - | - | - | 192.168.0.1 |  |
| 2 | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP сервер 2 | - | - | - | 192.168.0.2 |  |
| 3 | Интервал опроса SNTP | Интервал опроса SNTP | 1 ... 86400 | с | 1 | 16 |  |

PTP (PowerProfile)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс PTP основной | Интерфейс PTP1 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 2 | Интерфейс PTP резервный | Интерфейс PTP2 | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Отсутствует |  |
| 3 | Коррекция времени | Коррекция времени | -16777215 ... 16777215 | нс | 1 | 0 |  |

1PPS

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | 0 ... 10 | мс | 1 | 0 |  |

Модуль ЦП

Резервирование

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейс RED12 (порты Х1-Х2). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |
| 2 | Интерфейс RED34 (порты Х3-Х4). Протокол | Протокол резервирования | Отключен / PRP (IEC 62439-3) / HSR (IEC 62439-3) / RSTP (IEEE 802.1w) | - | - | Отключен |  |

Настройка регистрации

Настройка регистрации

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим пуска записи | Пуск записи | Автоматический пуск по заданным условиям / Внешний пуск / Оба критерия | - | - | Оба критерия |  |
| 2 | Режим работы при переполнении памяти | Режим работы памяти | Перезапись по кольцу / Остановка по заполнению памяти | - | - | Остановка по заполнению памяти |  |
| 3 | Сигнализация уровня заполненности памяти | Сигнал заполнения памяти | 0 ... 100 | - | 1 | 0 |  |
| 4 | Режим многократного пуска | Многократный пуск | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 5 | Длительность предаварийного режима | Длит. предавар. режим | 100 ... 500 | мс | 100 | 100 |  |
| 6 | Общая длительность осциллограммы | Общая длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |
| 7 | Режим пуска записи | Режим пуска записи | По переднему фронту / По заднему фронту / По переднему и заднему фронту / Другое | - | - | По переднему фронту |  |
| 8 | Максимальная длительность осциллограммы | Макс. длительность осциллограммы | 500 ... 10000 | мс | 500 | 1000 |  |

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Выведено / Введено | - | - |  |  |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Выходное реле 1

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле1. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле1. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле1. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 2

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле2. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле2. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле2. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле3. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле3. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле3. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 4

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле4. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле4. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле4. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле5. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле5. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле5. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 6

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле6. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле6. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле6. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 7

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле7. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле7. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле7. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 8

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле8. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле8. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле8. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 9

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле9. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле9. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле9. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 10

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле10. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле10. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле10. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 11

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле11. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле11. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле11. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 12

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле12. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле12. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле12. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 13

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле13. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле13. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле13. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 14

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле14. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле14. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле14. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 15

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле15. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле15. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле15. Описание | - | - | - |  |  |

Выходное реле 16

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы реле | Слот M2. Реле16. Режим | Реле не управляется (выведено) / Без фиксации / С фиксацией / Импульсный | - | - | Без фиксации |  |
| 2 | Длительность импульса | Слот M2. Реле16. Дл.имп. | 10 ... 10000 | мс | 10 | 1000 |  |
| 3 | Назначение реле | Слот M2. Реле16. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Дискретный вход 1 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 2 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 3 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 4 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 5 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 6 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 7 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 8 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 9 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 10 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 11 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 12 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 13 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 14 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 15 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ15. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ15. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ15. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ15. Описание | - | - | - |  |  |

Дискретный вход 16 в слоте M3

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы входа | Слот M3. ДВ16. Режим | Вывод / Ввод | - | - | Ввод |  |
| 2 | Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ16. Задержка сраб. | 0 ... 100 | мс | 1 | 20 |  |
| 3 | Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ16. Инверсия | Вывод / Ввод | - | - | Вывод |  |
| 4 | Назначение входа | Слот M3. ДВ16. Описание | - | - | - |  |  |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 1 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 2 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 3 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 4 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 5 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 6 | - | - | - |  |  |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 7 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 8 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 9 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 10 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 11 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 11 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 11 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 11 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 11 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 11 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 11 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 11 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 12 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 12 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 12 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 12 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 12 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 12 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 12 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 12 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 13 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 13 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 13 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 13 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 13 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 13 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 13 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 13 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 14 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 14 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 14 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 14 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 14 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 14 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 14 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 14 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 15 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 15 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 15 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 15 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 15 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 15 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 15 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 15 | - | - | - |  |  |

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 16 | Ток / Напряжение / Частота / Температура / Сопротивление / Мощность / Электроэнергия | - | - | Ток |  |
| 2 | Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 16 | Переменный ток 50 Гц / Переменное напряжение 50 Гц / Постоянное напряжение / 4...20 мА / Миллиамперный канал | - | - | Переменный ток 50 Гц |  |
| 3 | Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 16 | Не задано / Фазная величина / Линейная (междуфазная) величина | - | - | Не задано |  |
| 4 | Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 16 | Мгн. знач. (выборки) / Расчетный сигнал | - | - | Мгн. знач. (выборки) |  |
| 5 | Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 16 | - | - | - |  |  |
| 6 | Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 7 | Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 8 | Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 9 | Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 16 | 0.1 ... 1000000 | <единица измерения канала> | 0 | 1 |  |
| 10 | Математический метод расчета | Метод расчета 16 | Без расчета (мгн. знач., выборки) / Преобразование Фурье (вектора 1 гарм.) / Расчет последовательности / Расчет частоты / Выделение гарм. N / Восстановление фазы (мгн. знач.) | - | - | Без расчета (мгн. знач., выборки) |  |
| 11 | Назначение входа | Назначение входа 16 | - | - | - |  |  |

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

| № | Описание | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес Mibus | Адрес Mibus | 1 ... 254 | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | 1 ... 2147483647 | с | 1 | 5 |  |
| 3 | Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 4 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | - | - | - | 192.168.0.10 |  |
| 5 | Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 6 | Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 7 | Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь / 1 Гбит/с, оптика / 1 Гбит/с, медь | - | - | Отключен |  |
| 8 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | - | - | - | 10.10.104.100 |  |
| 9 | Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 10 | Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | - | - | - | 10.10.104.1 |  |
| 11 | Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 12 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | - | - | - | 192.168.2.10 |  |
| 13 | Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 14 | Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 15 | Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Отключен / 100 Мбит/с, оптика / 100 Мбит/с, медь | - | - | 100 Мбит/с, оптика |  |
| 16 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | - | - | - | 192.168.3.10 |  |
| 17 | Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | - | - | - | 255.255.255.0 |  |
| 18 | Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | - | - | - |  |  |
| 19 | Режим работы порта ИЧМ | Режим | Отключен / В работе | - | - | Отключен |  |
| 20 | Время отстройки от случайных помех | Тосп | 0 ... 100 | мс | 1 | 0 |  |
| 21 | Время фильтрации входа | Тфильтр | 0 ... 100 | мс | 1 | 10 |  |
| 22 | Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | - | - | - |  |  |
| 23 | Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Отсутствует / Eth1 / Eth2 / Eth3 / Eth4 / RED12 / RED34 | - | - | Eth1 |  |
| 24 | Наименование блока управления | Имя | - | - | - |  |  |
| 25 | Описание блока управления | Описание | - | - | - |  |  |
| 26 | Идентификатор приложения | Приложение | - | - | - |  |  |
| 27 | Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | - | - | - |  |  |
| 28 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 29 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 30 | Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | - | - | - |  |  |
| 31 | Безопасность | Безопасность | None / Signature / SignatureAndEncryption | - | - |  |  |
| 32 | Тип сообщения | Тип сообщения | GSSE / GOOSE | - | - |  |  |
| 33 | Наименование блока управления | СbName | - | - | - |  |  |
| 34 | Описание | Description | - | - | - |  |  |
| 35 | Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | - | - | - |  |  |
| 36 | Идентификатор VLAN | VLAN_ID | - | - | - | 001 |  |
| 37 | Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | - | - | - | 4 |  |
| 38 | MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | - | - | - | 01-0C-CD-01-00-00 |  |
| 39 | Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | - | - | - | 0000 |  |
| 40 | Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | 4 ... 60000 | мс | 1 | 4 |  |
| 41 | Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | 10 ... 60000 | мс | 1 | 2000 |  |
| 42 | Идентификатор точки доступа | APName | - | - | - |  |  |
| 43 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 44 | Адрес устройства | AP. IP-адрес | - | - | - |  |  |
| 45 | Маска подсети | AP. IP_SUBNET | - | - | - |  |  |
| 46 | Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | - | - | - |  |  |
| 47 | Наименование блока управления отчетом | Имя блока | - | - | - |  |  |
| 48 | Описание | Описание | - | - | - |  |  |
| 49 | Наименование набора данных | Набор данных | - | - | - |  |  |
| 50 | Интервал периодической отправки | IntgPd | - | мс | - |  |  |
| 51 | Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | - | - | - |  |  |
| 52 | Редакция конфигурации | ConfRev | - | - | - |  |  |
| 53 | Буферизация | Buffered | - | - | - | 0 |  |
| 54 | Время буферизации | BufTime | - | - | - | 0 |  |
| 55 | Индексированное имя | Indexed | - | - | - | 1 |  |
| 56 | Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | 0 ... 512 | - | 1 | 3 |  |
| 57 | Фиксированное смещение | Смещение | - | - | - | 0 |  |
| 58 | Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | - | - | - | 1 |  |
| 59 | Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | - | - | - | 0 |  |
| 60 | Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | 0 ... 512 | - | 1 | 16 |  |
| 61 | Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | 1 ... 255 | - | 1 | 50 |  |
| 62 | Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Запрещено / Разрешено | - | - |  |  |
| 63 | Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | 1 ... 512 | - | 1 | 1 |  |
| 64 | Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | unbuffered / buffered / both | - | - |  |  |
| 65 | Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | - | - | - | 1 |  |
| 66 | Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | - | - | - | 0 |  |
| 67 | Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | HSR / PRP / RSTP | - | - |  |  |

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

Обобщенные сигналы

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Наличие внешнего питания (общий) | Наличие внешнего питания (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ периферийного модуля (общий) | Отказ периферийного модуля (общий) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сброс

Сброс

Сброс

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сброс от Mibus | Сброс от Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от АСУ | Сброс от АСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс от ДВ | Сброс от ДВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигналы функциональной логики

Общие сигналы ФС

Общие сигналы ФС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Вывод терминала | Вывод терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность терминала | Неисправность терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Терминал готов | Терминал готов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rab | Rab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rbc | Rbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rca | Rca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xab | Xab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xbc | Xbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xca | Xca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Zab | Фаза Zab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Zbc | Фаза Zbc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Zca | Фаза Zca | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ra | Ra | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rb | Rb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Rc | Rc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xa | Xa | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xb | Xb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Xc | Xc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фa | Фa | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фb | Фb | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фc | Фc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ia | Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ib | Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ic | Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного тока 3I0 | 3I0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники расчетного тока 3I0 | Угол 3I0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники расчетного напряжения 3U0 | Угол 3U0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза 3U0 1СШ треуг. | Фаза 3U0 1СШ треуг. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники расчетного напряжения 3U0 | 3U0расч (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3U0 1СШ треуг. | 3U0 1СШ треуг. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока обратной последовательности | I2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Угол вектора 1 гармоники тока обратной последовательности | Угол I2 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2 1СШ | U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U2 1СШ | Фаза U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3I0 2г/3I0 1г | 3I0 2г/3I0 1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ia | Фаза Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ib | Фаза Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ic | Фаза Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ibc | Ibc | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ica | Фаза Ica | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Iab | Iab | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ia2г/Ia1г | Ia2г/Ia1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Iab2г/Iab1г | Iab2г/Iab1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ib2г/Ib1г | Ib2г/Ib1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ibc2г/Ibc1г | Ibc2г/Ibc1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ic2г/Ic1г | Ic2г/Ic1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ica2г/Ica1г | Ica2г/Ica1г | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ubc 1СШ | Ubc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ubc 1СШ | Фаза Ubc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uca 1СШ | Uca 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Uca 1СШ | Фаза Uca 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uab 1СШ | Uab 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Uab 1СШ | Фаза Uab 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI1 | dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI2 | dI2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2 2СШ | U2 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uab 2СШ | Uab 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ubc 2СШ | Ubc 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uca 2СШ | Uca 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U1 1СШ | U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U1 2СШ | U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3U0 2СШ звезда | 3U0 2СШ звезда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| I2/I1 | I2/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U1 1СШ | Фаза U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| F U 1СШ | F U 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua*k 2СШ | Ua*k 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза U1 2СШ | Фаза U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| F U 2СШ | F U 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Действующее значение 1 гармоники тока прямой последовательности | I1 (1 гарм) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua 1СШ | Ua 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ub 1СШ | Ub 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uc 1СШ | Uc 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2/U1 1СШ | U2/U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| 3I0/I1 | 3I0/I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| UБНН 1СШ | UБНН 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uни(Uнф) 1СШ | Uни(Uнф) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uиф(Uнк) 1СШ | Uиф(Uнк) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uик(Uфк) 1СШ | Uик(Uфк) 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.А 1СШ | Uбнн ф.А 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.B 1СШ | Uбнн ф.B 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uбнн ф.C 1СШ | Uбнн ф.C 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dU1 1СШ | dU1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dI1 БНН | dI1 БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс | Сброс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| dU1 БНН 2СШ | dU1 БНН 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ua 2СШ | Ua 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ub 2СШ | Ub 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Uc 2СШ | Uc 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| U2/U1 2СШ | U2/U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.A | ИО АОДС ф.A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.B | ИО АОДС ф.B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ИО АОДС ф.C | ИО АОДС ф.C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока | Наличие тока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока | Наличие тока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие тока | Наличие тока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фаза Ua*k 2СШ | Фаза Ua*k 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Общая логика

Общая логика

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая логика: Выв.терминала | Общая логика: Выв.терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Неиспр.терминала | Общая логика: Неиспр.терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Неиспр. ОТ терминала | Общая логика: Неиспр. ОТ терминала | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: БИ выведены | Общая логика: БИ выведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Выходные цепи разобраны | Общая логика: Выходные цепи разобраны | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая логика: Дверь открыта | Общая логика: Дверь открыта | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСВ СВ

КСВ СВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ: Выведено | КСВ СВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль В

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1 | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2 | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В | КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6 | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6 | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр. | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Контроль ТТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Защита ЭМУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ РФ: Фиксация | КСВ СВ/ РФ: Фиксация | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв. | КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка упр.

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Сигнализация

Сигнализация

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Сигнализация: Неисправность | Сигнализация: Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Неисправность(фикс) | Сигнализация: Неисправность(фикс) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Вызов (лампа) | Сигнализация: Вызов (лампа) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Срабатывание | Сигнализация: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сигнализация: Срабатывание(фикс) | Сигнализация: Срабатывание(фикс) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain | retain | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_0 | retain_0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ СВ

АУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения | АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Выведено | АУ СВ/ АУ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание | АУ СВ/ АУ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ | АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АПВ СВ

АПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АПВ СВ/ АПВ: без контроля | АПВ СВ/ АПВ: без контроля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл. | АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Включить | АПВ СВ/ АПВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Готовность | АПВ СВ/ АПВ: Готовность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Пуск | АПВ СВ/ АПВ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено | АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Успешно | АПВ СВ/ АПВ: Успешно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно | АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АПВ СВ/ АПВ: Выведено | АПВ СВ/ АПВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 1СШ

БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин | БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I1 | БНН 1СШ/ БНН: ИО I1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин | БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф | БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание | БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 1СШ/ БНН: Выведено | БНН 1СШ/ БНН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_4 | retain_4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_5 | retain_5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_6 | retain_6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_7 | retain_7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

КПОН 1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск | КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено | КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КПОН 2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск | КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено | КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНН 2СШ

БНН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1 | БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО UI1 мин | БНН 2СШ/ БНН: ИО UI1 мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин | БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание | БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1 | БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БНН 2СШ/ БНН: Выведено | БНН 2СШ/ БНН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_1 | retain_1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_2 | retain_2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| retain_3 | retain_3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Максимальная токовая защита (МТЗ)

МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ: Пуск | МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ: Срабатывание | МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ МТЗ-1: ИО | МТЗ/ МТЗ-1: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Пуск | МТЗ/ МТЗ-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Срабатывание | МТЗ/ МТЗ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: Выведено | МТЗ/ МТЗ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-1: ИО напр | МТЗ/ МТЗ-1: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

МТЗ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ МТЗ-2: ИО | МТЗ/ МТЗ-2: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Пуск | МТЗ/ МТЗ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Срабатывание | МТЗ/ МТЗ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: Выведено | МТЗ/ МТЗ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ МТЗ-2: ИО напр | МТЗ/ МТЗ-2: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ БНТ: ИО A(AB) | МТЗ/ БНТ: ИО A(AB) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: ИО B(BC) | МТЗ/ БНТ: ИО B(BC) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: ИО C(CA) | МТЗ/ БНТ: ИО C(CA) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: Выведено | МТЗ/ БНТ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ БНТ: Пуск | МТЗ/ БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск | МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание | МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ МТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск | МТЗ/ АУ МТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ

АМТЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ: Пуск | АМТЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Пуск 2 ступени | АМТЗ: Пуск 2 ступени | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Срабатывание | АМТЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ: Разрешение | АМТЗ: Разрешение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-Ф-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-Ф-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-ОП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-ОП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-НП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АМТЗ-НП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дистанционная защита (ДЗ)

ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Срабатывание | ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ: Пуск | ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФФ-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС А напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС В напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС С напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в) | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС АВ напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ВС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС СА напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ДЗ ФЗ-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

РС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС с охв | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС с охв | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС А напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС В напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС С напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС напр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС ненапр | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС ненапр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 1СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 2СШ | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: РС в 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ1 ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ2 ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ДЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ООВП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3I0 | ДЗ/ ООВП: ИО 3I0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ | ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: ИО БТ | ДЗ/ ООВП: ИО БТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3U0 | ДЗ/ ООВП: ИО 3U0 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФФ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание AB | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание BC | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание BC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание CA | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФФ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание AB | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание BC | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание BC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание CA | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФЗ-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание A | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание B | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание C | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОН-ФЗ-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание A | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание A | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание B | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание B | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание C | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание C | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Zнг-ФФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание СА | ДЗ/ Zнг-ФФ: Срабатывание СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Zнг-ФЗ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание АВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание СА | ДЗ/ Zнг-ФЗ: Срабатывание СА | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Блокировка при качаниях (БК)

БК-I

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БК/ БК-I: ИО dI1 чув | БК/ БК-I: ИО dI1 чув | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI1 груб | БК/ БК-I: ИО dI1 груб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI2 чув | БК/ БК-I: ИО dI2 чув | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: ИО dI2 груб | БК/ БК-I: ИО dI2 груб | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Выведено | БК/ БК-I: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БК-Z

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БК/ БК-Z: ИО DZ AB | БК/ БК-Z: ИО DZ AB | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ ВС | БК/ БК-Z: ИО DZ ВС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ CA | БК/ БК-Z: ИО DZ CA | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО DZ | БК/ БК-Z: ИО DZ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: ИО I2 | БК/ БК-Z: ИО I2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БК/ БК-Z: Выведено | БК/ БК-Z: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

КСН СВ

КСН

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1 | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1 | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1 | КСН СВ/ КСН: ОНШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ННШ1 | КСН СВ/ КСН: ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2 | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2 | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2 | КСН СВ/ КСН: ОНШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ННШ2 | КСН СВ/ КСН: ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1 | КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2 | КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: КС | КСН СВ/ КСН: КС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС) | КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС) | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: УС | КСН СВ/ КСН: УС | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл | КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| КСН СВ/ КСН: Выведено | КСН СВ/ КСН: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Общая ЛО

Общая ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО: Выведено | Общая ЛО: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЛО

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит | Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит | Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Общая ЛО/ ЛО: Отключить | Общая ЛО/ ЛО: Отключить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗАПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ | Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗНФ СВ

ЗНФ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание | ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНФ: Выведено | ЗНФ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП: Пуск | ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ТЗНП-4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено | ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск | ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание | ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ1 ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОУ2 ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АУ ТЗНП

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск | ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БНТ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ БНТ: ИО | ТЗНП/ БНТ: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ БНТ: Пуск | ТЗНП/ БНТ: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ТЗНП/ БНТ: Выведено | ТЗНП/ БНТ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМНП-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМНП-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМОП-1СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ОНМОП-2СШ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УВ СВ

УВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ | УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить опер. | УВ СВ/ УВ: Включить опер. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ | УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Включить | УВ СВ/ УВ: Включить | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УВ СВ/ УВ: Выведено | УВ СВ/ УВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

АОДС СВ

АОДС

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание | АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| АОДС СВ/ АОДС: Выведено | АОДС СВ/ АОДС: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ФПВ СВ

ФПВ СВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ: Р отключены | ФПВ СВ: Р отключены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ: Выведено | ФПВ СВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ: Р включены | ФПВ СВ: Р включены | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ФПВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ | ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В включен | ФПВ СВ/ ФПВ: В включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен | ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте | ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Р1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ Р1: Р включен | ФПВ СВ/ Р1: Р включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ Р1: Р отключен | ФПВ СВ/ Р1: Р отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Р2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ФПВ СВ/ Р2: Р включен | ФПВ СВ/ Р2: Р включен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ФПВ СВ/ Р2: Р отключен | ФПВ СВ/ Р2: Р отключен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

БКУ СВ

БКУ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| БКУ СВ/ БКУ: РКВ | БКУ СВ/ БКУ: РКВ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| БКУ СВ/ БКУ: РКО | БКУ СВ/ БКУ: РКО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

ЗНР СВ

ЗНР

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| ЗНР СВ/ ЗНР: ИО | ЗНР СВ/ ЗНР: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено | ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск | ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание | ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

УРОВ СВ

УРОВ

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| УРОВ СВ/ УРОВ: ИО | УРОВ СВ/ УРОВ: ИО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено | УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

Слот M1. Модуль питания (P02)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля источника питания | Заводской номер БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО БП | Версия ВПО БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля БП | Версия модуля БП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка 12 В | Слот M1. Некрит. ошибка 12 В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка внешнего питания | Слот M1. Некрит. ошибка внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка модуля питания | Слот M1. Некрит. ошибка модуля питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия внешнего питания | Несимметрия питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перегрузка по питанию | Перегрузка по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение положительного плеча | Входное напряжение положительного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Входное напряжение отрицательного плеча | Входное напряжение отрицательного плеча | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выходное напряжение 12В | Выходное напряжение 12В | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнального реле | Статус сигнального реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнальное реле | Команда на сигнальное реле | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Готовность" | Статус светодиода "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Готовность" | Команда на светодиод "Готовность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус светодиода "Тест" | Статус светодиода "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на светодиод "Тест" | Команда на светодиод "Тест" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус сигнализации "Неисправность" | Статус сигнализации "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Команда на сигнализацию "Неисправность" | Команда на сигнализацию "Неисправность" | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус входа PPS | Статус входа PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наличие внешнего питания | Наличие внешнего питания | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Внутренняя неисправность | Внутренняя неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M1. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M1. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Формирование синхросигнала от PPS | Формирование синхросигнала от PPS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Выходное реле 1

Выходное реле 1

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле1. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле1. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле1. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 2

Выходное реле 2

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле2. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле2. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле2. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 3

Выходное реле 3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле3. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле3. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле3. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 4

Выходное реле 4

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле4. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле4. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле4. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 5

Выходное реле 5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле5. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле5. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле5. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 6

Выходное реле 6

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле6. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле6. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле6. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 7

Выходное реле 7

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле7. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле7. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле7. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 8

Выходное реле 8

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле8. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле8. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле8. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 9

Выходное реле 9

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле9. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле9. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле9. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 10

Выходное реле 10

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле10. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле10. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле10. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 11

Выходное реле 11

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле11. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле11. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле11. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 12

Выходное реле 12

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле12. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле12. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле12. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 13

Выходное реле 13

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле13. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле13. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле13. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 14

Выходное реле 14

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле14. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле14. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле14. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 15

Выходное реле 15

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле15. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле15. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле15. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле15. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле15. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле15. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Выходное реле 16

Выходное реле 16

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Команда управления | Слот M2. Реле16. Команда | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Статус | Слот M2. Реле16. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Состояние защёлки реле | Слот M2. Реле16. Защёлка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы реле | Слот M2. Реле16. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Длительность импульса | Слот M2. Реле16. Дл.имп. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение реле | Слот M2. Реле16. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

Слот M2. Модуль выходных реле (K101)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M2 | Заводской номер слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M2 | Версия ВПО модуля слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M2 | Версия модуля слот M2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M2. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M2. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M2. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Дискретный вход 1 в слоте M3

Дискретный вход 1 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ1. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ1. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ1. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ1. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ1. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 2 в слоте M3

Дискретный вход 2 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ2. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ2. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ2. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ2. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ2. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 3 в слоте M3

Дискретный вход 3 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ3. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ3. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ3. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ3. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ3. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 4 в слоте M3

Дискретный вход 4 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ4. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ4. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ4. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ4. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ4. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 5 в слоте M3

Дискретный вход 5 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ5. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ5. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ5. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ5. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ5. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 6 в слоте M3

Дискретный вход 6 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ6. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ6. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ6. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ6. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ6. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 7 в слоте M3

Дискретный вход 7 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ7. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ7. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ7. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ7. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ7. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 8 в слоте M3

Дискретный вход 8 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ8. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ8. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ8. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ8. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ8. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 9 в слоте M3

Дискретный вход 9 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ9. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ9. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ9. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ9. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ9. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 10 в слоте M3

Дискретный вход 10 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ10. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ10. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ10. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ10. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ10. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 11 в слоте M3

Дискретный вход 11 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ11. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ11. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ11. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ11. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ11. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 12 в слоте M3

Дискретный вход 12 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ12. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ12. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ12. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ12. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ12. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 13 в слоте M3

Дискретный вход 13 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ13. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ13. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ13. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ13. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ13. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 14 в слоте M3

Дискретный вход 14 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ14. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ14. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ14. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ14. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ14. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 15 в слоте M3

Дискретный вход 15 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ15. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ15. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ15. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ15. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ15. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Дискретный вход 16 в слоте M3

Дискретный вход 16 в слоте M3

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Статус входа | Слот M3. ДВ16. Статус | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы входа | Слот M3. ДВ16. Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Задержка срабатывания входа | Слот M3. ДВ16. Задержка сраб. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим инверсии входа | Слот M3. ДВ16. Инверсия | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Слот M3. ДВ16. Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

Слот M3. Модуль дискретных входов (B101)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M3 | Заводской номер слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M3 | Версия ВПО модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля слот M3 | Версия модуля слот M3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M3. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка | Слот M3. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M3. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

Измерительный токовый вход 1 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I1ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

Измерительный токовый вход 2 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I2ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 2 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

Измерительный токовый вход 3 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I3ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 3 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

Измерительный токовый вход 4 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I4ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 4 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

Измерительный токовый вход 5 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I5ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

Измерительный токовый вход 6 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I6ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 6 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

Измерительный токовый вход 7 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ток входа | Ток входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора тока входа | I7ном ТТ вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 7 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 8 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U8ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 8 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 9 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U9ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U9ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 9 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 10 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U10ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U10ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 10 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 11 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U11ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U11ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 11 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 12 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U12ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U12ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 12 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 13 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U13ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U13ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 13 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 14 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U14ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U14ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 14 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 15 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U15ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U15ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 15 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

Измерительный вход напряжения 16 в слоте M5

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Качество | Качество 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Метка времени | Метка времени 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Напряжение входа | Напряжение входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Первичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U16ном ТН первичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вторичное номинальное значение трансформатора напряжения входа | U16ном ТН вторичное | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации входа | Коэффициент трансформации входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид представляемой величины | Вид представляемой величины 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип измерительного датчика | Тип измерительного датчика 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Вид замера (фазное/линейное) | Вид замера (фазное/линейное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип представляемой величины | Тип представляемой величины 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Пользовательское имя сигнала для отображения | Имя сигнала для отображения в схемах 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (первичное) | Номинальное значение (первичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номинальное значение сигнала (вторичное) | Номинальное значение (вторичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Коэффициент трансформации | Коэффициент трансформации 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Базисное значение сигнала (первичное) | Базисное значение сигнала (первичное) 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Математический метод расчета | Метод расчета 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Назначение входа | Назначение входа 16 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

Слот M5. Измерительный модуль (M179)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер модуля слот M5 | Заводской номер модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО модуля слот M5 | Версия ВПО модуля слот M5 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля | Версия модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Слот M5. Отказ модуля | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Модуль не определен | Слот M5. Модуль не определен | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность АЦП | Слот M5. Неисправность АЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Обрыв цепей напряжения ТН | Обрыв цепей ТН | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несимметрия измерений | Несимметрия измерений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несоответствие заданного номинала ТТ | Ошибка номинала ТТ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Слово самодиагностики модуля | Слот M5. Слово-состояния | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

Слот M7. Центральный процессор (C01)

| Параметр |  | Журнал событий регистрация | Осциллограф пуск | Осциллограф регистрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| Заводской номер ЦП | Заводской номер ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ВПО ЦП | Версия ВПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия ФСУ | Версия ФСУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Версия модуля ЦП | Версия модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отказ модуля | Отказ модуля ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ | Неисправность ПЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ MPU | Неисправность ПЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПЗУ DSP1 | Неисправность ПЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность flash | Неисправность flash | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ | Неисправность ОЗУ ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ MPU | Неисправность ОЗУ MPU | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ DSP1 | Неисправность ОЗУ DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ОЗУ IPU1 | Неисправность ОЗУ IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность часов реального времени | Неисправность часов ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка I2C | Ошибка I2C ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность ПО | Неисправность ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Несовместимая версия ПО | Несовместимая версия ПО ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая ошибка SPI | Неисправность SPI ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Ошибка конфигурации модуля ЦП | Ошибка конфигурации ЦП | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC | Неисправность IPC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED12.Неисправность связи | RED12. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс RED34.Неисправность связи | RED34. Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX1 | Х1.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера выходных данных | Х1.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Переполнение буфера входных данных | Х1.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX2 | Х2.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера выходных данных | Х2.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Переполнение буфера входных данных | Х2.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX3 | Х3.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера выходных данных | Х3.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Переполнение буфера входных данных | Х3.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Критическая неисправность связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Неисправность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Некритическая ошибка связи по интерфейсу EthernetPortX4 | Х4.Ошибка | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера выходных данных | Х4.Переп.вых.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Переполнение буфера входных данных | Х4.Переп.вх.буфер | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже допустимой | Температура ЦП << | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше допустимой | Температура ЦП >> | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП выше нормы | Температура ЦП > | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Температура ЦП ниже нормы | Температура ЦП < | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Неисправность памяти архивов (flash-память) | Неисправность архивов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Частота возникновения ошибок | Х1.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество принятых сообщений | Х1.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Количество переданных сообщений | Х1.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Частота возникновения ошибок | Х2.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество принятых сообщений | Х2.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Количество переданных сообщений | Х2.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Частота возникновения ошибок | Х3.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество принятых сообщений | Х3.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Количество переданных сообщений | Х3.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4.Частота возникновения ошибок | Х4.Частота ошибок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество принятых сообщений | Х4.Принято сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Количество переданных сообщений | Х4.Передано сообщений | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Число включений устройства | Включений устройства | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Программная перезагрузка | Перезагрузка ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка в результате потери питания | Перезапуск по питанию | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Перезагрузка при ошибке ПО | Перезапусков по ошибкам ПО | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Изменение уставок | Изменение уставок | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. MAC-адрес | Х1.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Наименование | Х1.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. MAC-адрес | Х2.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Наименование | Х2.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. MAC-адрес | Х3.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Наименование | Х3.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. MAC-адрес | Х4.Адрес MAC | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Наименование | Х4.Наименование | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес Mibus | Адрес Mibus | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Выдержка времени идентификации неисправности канала связи | Таймаут отсутствия связи | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX1 | Х1.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес IP | Х1.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Маска IP | Х1.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX1. Адрес шлюза | Х1.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX2 | Х2.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес IP | Х2.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Маска IP | Х2.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX2. Адрес шлюза | Х2.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX3 | Х3.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес IP | Х3.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Маска IP | Х3.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX3. Адрес шлюза | Х3.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы интерфейса EthernetPortX4 | Х4.Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес IP | Х4.Адрес IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Маска IP | Х4.Маска IP | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс EthernetPortX4. Адрес шлюза | Х4.Адрес шлюза | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Режим работы порта ИЧМ | Режим | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время отстройки от случайных помех | Тосп | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время фильтрации входа | Тфильтр | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор ИЭУ | Идентификатор ИЭУ | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интерфейс для GOOSE/MMS | Интерфейс GOOSE/MMS | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | Имя | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание блока управления | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор приложения | Приложение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор GOOSE-сообщения | Идентификатор goID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Номер редакции конфигурации | Версия конфигурации | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Безопасность | Безопасность | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип сообщения | Тип сообщения | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления | СbName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Description | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Имя экземпляра логического устройства | LD Inst | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор VLAN | VLAN_ID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Приоритетность обработки сообщений виртуальной сети | VLAN_PRIORITY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| MAC-адрес групповой рассылки | MAC-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Прикладной идентификатор GOOSE-сообщения | AppID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Минимальный интервал между сообщениями | MinTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальный интервал между сообщениями | MaxTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор точки доступа | APName | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес устройства | AP. IP-адрес | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Маска подсети | AP. IP_SUBNET | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Адрес шлюза | AP. IP_GATEWAY | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование блока управления отчетом | Имя блока | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Описание | Описание | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Наименование набора данных | Набор данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Интервал периодической отправки | IntgPd | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Идентификатор блока управления отправкой отчетов | RptID | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Редакция конфигурации | ConfRev | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Буферизация | Buffered | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Время буферизации | BufTime | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Индексированное имя | Indexed | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество блоков управления | Макс. блоков управления | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Фиксированное смещение | Смещение | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка GOOSE | Отправка GOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Отправка RGOOSE | Отправка RGOOSE | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество наборов данных | Макс. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество атрибутов, допустимых в наборе данных | Макс. атрибутов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения наборов данных | Разр. изм. наборов данных | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество экземпляров блоков управления отчетами | Макс. экз. блоков управления отчетами | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешенный режим буферизации отчетов | Разр. буф. отчетов | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Разрешение изменения атрибута buffered блока управления отчетом | Разр. изм. атрибута упр. отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Максимальное количество буферизованных блоков управления отчетом | Макс. буф. блоков управления отчетом | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |
| Тип протокола резервирования | Тип протокола резерв. | Не выполняется | Не выполняется | Выведено |

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |