## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab | Uab (1 гарм) | Uab (1 гарм) |  | 12 | Uab (1 гарм) | magUab | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uab (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uab", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc | Ubc (1 гарм) | Ubc (1 гарм) |  | 12 | Ubc (1 гарм) | magUbc | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ubc (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Ubc", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca | Uca (1 гарм) | Uca (1 гарм) |  | 12 | Uca (1 гарм) | magUca | FLOAT32 | true | false |  |  |  | В | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Uca (1 гарм)", note: "Действующее значение 1 гармоники напряжения Uca", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "В", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗМН | Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | ОВ ЗМН |  | 6 | ОВ ЗМН | LVTUV_operOutFunction | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ ЗМН", note: "Оперативный вывод функции ЗМН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗМН 1ст. | Оперативный вывод 1 ступени ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН |  | 12 | ОВ 1 ст. ЗМН | PTUV1_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ 1 ст. ЗМН", note: "Оперативный вывод 1 ступени ЗМН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗМН 1ст. | Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал | ЗМН 1 ст. на сигн | ЗМН 1 ст. на сигн |  | 17 | ЗМН 1 ст. на сигн | PTUV1_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЗМН 1 ст. на сигн", note: "Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗМН 2ст. | Оперативный вывод 2 ступени ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН |  | 12 | ОВ 2 ст. ЗМН | PTUV2_operOutLevel | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ОВ 2 ст. ЗМН", note: "Оперативный вывод 2 ступени ЗМН", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| control |  | ЗМН 2ст. | Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал | ЗМН 2 ст. на сигн | ЗМН 2 ст. на сигн |  | 17 | ЗМН 2 ст. на сигн | PTUV2_TrippingBlockSet | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ЗМН 2 ст. на сигн", note: "Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Разрешение отключения ВВ от ЗМН | Разрешение откл | Разрешение откл |  | 15 | Разрешение откл | PermissionDis | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Разрешение откл", note: "Разрешение отключения ВВ от ЗМН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Блокировка ЗМН от БНН | Блокировка ЗМН | Блокировка ЗМН |  | 14 | Блокировка ЗМН | Block | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Блокировка ЗМН", note: "Блокировка ЗМН от БНН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наследуемый режим работы | Насл.режим | Насл.режим |  | 10 | Насл.режим | GrRef | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.GrRef | ORG | setSrcRef | ObjectReference |  | SP | LLN0.GrRef.setSrcRef | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Насл.режим", note: "Наследуемый режим работы", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. |  | 8 | Ош.крит. | cError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ош.крит.", note: "Наличие критической неисправности", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка |  | 6 | Ошибка | ncError | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ошибка", note: "Наличие некритической ошибки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ЗМН 1ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTUV1_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 1ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTUV1_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 1ст. | Пуск ИО | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | PTUV1_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 1ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTUV1_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV1.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 1ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PTUV1_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 1ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTUV1_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV1.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Функция введена в работу | Ввод | Ввод |  | 4 | Ввод | PTUV2_FuncEnabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Ввод", note: "Функция введена в работу", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод |  | 17 | Оперативный вывод | PTUV2_FuncOperDisabled | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Оперативный вывод", note: "Функция оперативно выведена из работы", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Пуск ИО | ИО U< | ИО U< |  | 5 | ИО U< | PTUV2_DE_U | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "ИО U<", note: "Пуск ИО", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Пуск | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | PTUV2_Str | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.Str | ACD | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV2.Str.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание на сигнал |  | 17 | Срабатывание сигн | PTUV2_OpOnSignal | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание сигн", note: "Срабатывание на сигнал", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ЗМН 2ст. | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание |  | 12 | Срабатывание | PTUV2_Op | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.Op | ACT | general | BOOLEAN |  | ST | PTUV2.Op.general | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Срабатывание", note: "Срабатывание", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  |  | Индикация поведения логического устройства | Поведение LD | Поведение LD |  | 12 | Поведение LD | LDBeh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | LLN0.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение LD", note: "Индикация поведения логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  |  | Индикация исправности логического устройства | Исправность LD | Исправность LD |  | 14 | Исправность LD | LDHealth | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FBLLN0 | LLN0.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | LLN0.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность LD", note: "Индикация исправности логического устройства", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗМН 1ст. | Индикация поведения логического узла ЗМН 1ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTUV1_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTUV1.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗМН 1ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗМН 1ст. | Индикация исправности логического узла ЗМН 1ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTUV1_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTUV1.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗМН 1ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗМН 2ст. | Индикация поведения логического узла ЗМН 2ст. | Поведение | Поведение |  | 9 | Поведение | PTUV2_Beh | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.Beh | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | PTUV2.Beh.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Поведение", note: "Индикация поведения логического узла ЗМН 2ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| status |  | ЗМН 2ст. | Индикация исправности логического узла ЗМН 2ст. | Исправность | Исправность |  | 11 | Исправность | PTUV2_Health | UINT16 | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.Health | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | PTUV2.Health.stVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Исправность", note: "Индикация исправности логического узла ЗМН 2ст.", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Settings
[10 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | alias | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ЗМН 1ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTUV1_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 1ст. | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  |  | 3 | Uср | PTUV1_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2.0 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTUV1.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2.0, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 1ст. | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Разреш_ЗМН | PTUV1_PermissionDisCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Разреш_ЗМН", note: "Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 1ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PTUV1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV1.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTUV1.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 2ст. | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 12 | Ввод_функции | PTUV2_EnaDis | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Ввод_функции", note: "Ввод функции в работу", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 2ст. | Напряжение срабатывания | Uср | U< |  |  | 3 | Uср | PTUV2_StrValU | FLOAT32 | false | false |  | 0 |  | В | 2.0 | 100 | 0.1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.StrValU | ASG | setMag.f | FLOAT32 |  | SG | PTUV2.StrValU.setMag.f | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Uср", note: "Напряжение срабатывания", group: "setting", minValue: 2.0, maxValue: 100, step: 0.1, units: "В", defaultValue: 6, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 2ст. | Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН | Разреш_ЗМН | SGF2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 10 | Разреш_ЗМН | PTUV2_PermissionDisCtrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Разреш_ЗМН", note: "Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ЗМН 2ст. | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | T1 |  | 3 | Tср | PTUV2_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 100000 | 10 |  |  | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LVPTUV | PTUV2.OpDlTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | PTUV2.OpDlTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Tср", note: "Выдержка времени срабатывания", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 100000, step: 10, units: "мс", defaultValue: 1000, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ЗМН
WeightCoefficient | 300
IsCoded | false
IEC61850Name | VT_LVTUV
FbVersion | 1
DescriptionFB | Защита минимального напряжения
DescriptionFuncList
ЗМН 1ст. | Защита минимального напряжения 1 ступень
ЗМН 2ст. | Защита минимального напряжения 2 ступень
DescriptionFuncList