## Платы
Габаритное исполнение
Ширина
310
314
319
Модуль источника питания
Код | Описание
Р01 | Модуль источника питания 110 В
Р02 | Модуль источника питания 220 В
Р04 | Модуль источника питания 24 В
Р02с | Модуль источника питания 220 В с конденсатором
Модуль дискретных входов и выходов
Модуль | Описание
В001 | 8 входов, =220 В (соответствуют CTO56947007-29.120.40.102-2011 ПАО «ФСК ЕЭС»)
В002 | 8 входов, =220 В (соответствуют CTO Газпром 2-1.11-661-2012) и ~220 В.
В003 | 8 входов, =110 В (соответствуют CTO Газпром 2-1.11-661-2012) и ~110 В.
K001 | 8х реле сигнальных эл.мех.
K002 | 2х реле силовых эл.мех., 6х реле сигнальных эл.мех.
K003 | 3х реле сигнальных поляризованных, 4х реле сигнальных эл.мех.
K004 | 2х реле силовых полупроводниковых, 6х сигнальных реле эл.мех.
K011 | 3х блока коммутации полупроводниковых
В021 | 14 входов, =220 В (соответствуют CTO56947007-29.120.40.102-2011 ПАО «ФСК ЕЭС»)
Модуль аналоговых входов
Модуль | Описание
M004 | 0xI + 4xU
M008 | 0xI + 8xU
M044 | 4xI + 4xU
M046 | 4xI + 6xU
M090 | 9xI + 0xU
M030 | 3xI + 0xU
M037 | 3xI + 7xU | Плата не заложена в ТЗ
Модуль миллиамперных входов
Модуль | Описание
A004 | 4xImA

## Функции ЮНИТ-М3-ОЛ
Запланировано | ОЭТ 121.01-0 | ОЭТ 121.11-1 | ОЭТ 221.01-0 | ОЭТ 221.11-1 | ОЭТ 121.02-0 | ОЭТ 121.12-1 | ОЭТ 221.02-0 | ОЭТ 221.12-1 | ШЭТ 121.01-0 | ШЭТ 121.11-1 | Россети | ФСК | Газпром | Транснефть
ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  | ДЗ
ДЗфф 1 ст. |  | ДЗфф 1 ст. |  | ДЗфф 1 ст. | [5 empty] | ДЗфф 1 ст. | ДЗфф 1 ст. | ДЗфф 1 ст.
ДЗфф 2 ст. |  | ДЗфф 2 ст. |  | ДЗфф 2 ст. | [5 empty] | ДЗфф 2 ст. | ДЗфф 2 ст. | ДЗфф 2 ст.
ДЗфф 3 ст. |  | ДЗфф 3 ст. |  | ДЗфф 3 ст. | [5 empty] | ДЗфф 3 ст. | ДЗфф 3 ст. | ДЗфф 3 ст.
ДЗфз 1 ст. |  | ДЗфз 1 ст. | [7 empty] | ДЗфз 1 ст. | ДЗфз 1 ст. | ДЗфз 1 ст.
ДЗфз 2 ст. |  | ДЗфз 2 ст. | [7 empty] | ДЗфз 2 ст. | ДЗфз 2 ст. | ДЗфз 2 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ | [5 empty] | АУ | АУ | АУ
ОПО |  | ОПО |  | ОПО | [5 empty] | ОПО
ОВП |  | ОВП | [7 empty] | ОВП
ОН |  | ОН |  | ОН | [5 empty] | ОН
ОУ | [10 empty] | ОУ | ОУ
ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО
МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | МТЗ/U ï НМТЗ | (Н)МТЗ/U | МТЗ | МТЗ
МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст.
МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст.
МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ |  | АУ |  | АУ |  | АУ | АУ | АУ
ОНМ |  | ОНМ |  | ОНМ | [5 empty] | ОНМ | - ïОНМ | ОНМ
КПОН |  | КПОН |  | КПОН |  | КПОН |  | КПОН |  | КПОН | КПОН ï - | КПОН
БНТ |  | БНТ |  | БНТ |  | БНТ |  | БНТ |  | БНТ
БЛЗШ |  | БЛЗШ |  | БЛЗШ |  | БЛЗШ |  | БЛЗШ |  | БЛЗШ |  |  | БЛЗШ
ТЗНП |  |  | ТЗНП | ТЗНП |  |  | ТЗНП | ТЗНП | ТЗНП | ТЗНП | ТЗНП | ТЗНП | ТЗНП
ТЗНП 1 ст. |  |  |  | ТЗНП 1 ст. |  |  |  | ТЗНП 1 ст. |  | ТЗНП 1 ст. | ТЗНП 1 ст. | ТЗНП 1 ст.
ТЗНП 2 ст. |  |  |  | ТЗНП 2 ст. |  |  |  | ТЗНП 2 ст. |  | ТЗНП 2 ст. | ТЗНП 2 ст. | ТЗНП 2 ст.
АУ |  |  |  | АУ |  |  |  | АУ |  | АУ
БНТ |  |  |  | БНТ |  |  |  | БНТ |  | БНТ
ОНМ НП |  |  |  | ОНМ НП |  |  |  | ОНМ НП |  | ОНМ НП | ОНМ НП | ОНМ НП
БЧС | [9 empty] | БЧС
НЗОЗЗ | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ |  |  | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ |  |  | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ | НЗОЗЗ
ПО 3I0_50Гц |  | ПО 3I0_50Гц |  |  |  | ПО 3I0_50Гц |  |  |  | ПО 3I0_50Гц | ПО 3I0_50Гц | ПО 3I0_50Гц
ПО 3I0_вг |  | ПО 3I0_вг |  |  |  | ПО 3I0_вг |  |  |  | ПО 3I0_вг | ПО 3I0_вг | ПО 3I0_вг
ПО 3U0 |  | ПО 3U0 |  |  |  | ПО 3U0 |  |  |  | ПО 3U0 | ПО 3U0 | ПО 3U0
ОНМ НП |  | ОНМ НП |  |  |  | ОНМ НП |  |  |  | ОНМ НП | ОНМ НП | ОНМ НП
ВыхЛоткл |  | ВыхЛоткл |  |  |  | ВыхЛоткл |  |  |  | ВыхЛоткл | ВыхЛоткл | ВыхЛоткл
ВыхЛсигн |  | ВыхЛсигн |  |  |  | ВыхЛсигн |  |  |  | ВыхЛсигн | ВыхЛсигн | ВыхЛсигн
ГСОЗЗ | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ |  |  | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ |  |  | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ | ГСОЗЗ
ЗП |  |  |  |  | ЗП | ЗП | ЗП | ЗП |  |  | ЗП | ЗП | ЗП
БК | БК | БК | БК | БК |  |  |  |  | БК | БК | БК | БК
БК-I |  | БК-I |  | БК-I | [5 empty] | БК-I | БК-I | БК-I
??? | [10 empty] | БК-Z
БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН
U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2
minU3p |  | minU3p |  | minU3p |  | minU3p |  | minU3p |  | minU3p
dU0 |  | dU0 |  | dU0 |  | dU0 |  | dU0 |  | dU0
ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП
АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ
УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ
АПВ | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) |  |  |  |  | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) | АПВ (2ц) | АПВ
??? | [10 empty] | КН, КС | КН, КС
ПДС |  | ПДС |  | ПДС |  | ПДС |  | ПДС |  | ПДС | АУВ | АУВ | АУВ
В |  | В |  | В |  | В |  | В |  | В | В | В | В
ЗН |  | ЗН |  | ЗН |  | ЗН |  | ЗН
ВЭ |  | ВЭ |  | ВЭ |  | ВЭ |  | ВЭ
КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ | КЦВ | КЦВ | КЦВ
КПруж |  | КПруж |  | КПруж |  | КПруж |  | КПруж |  | КПруж | КПруж | КПруж | КПруж
КИ |  | КИ |  | КИ |  | КИ |  | КИ |  | КИ | КИ | КИ | КИ
ДТм | [5 empty] | ДТм |  | ДТм
Дто | [5 empty] | Дто |  | Дто
РД | [5 empty] | РД |  | РД
ГЗ | [5 empty] | ГЗ |  | ГЗ |  |  |  | ГЗ
КП | КП | КП | КП | КП | КП | КП | КП | КП |  |  | АУВ + ОБР | АУВ + КП | КП
УВ |  | УВ |  | УВ |  | УВ |  | УВ
УЗН |  | УЗН |  | УЗН |  | УЗН |  | УЗН
УВЭ |  | УВЭ |  | УВЭ |  | УВЭ |  | УВЭ
ОБР ЗН |  | ОБР ЗН |  | ОБР ЗН |  | ОБР ЗН |  | ОБР ЗН
ОБР ВЭ |  | ОБР ВЭ |  | ОБР ВЭ |  | ОБР ВЭ |  | ОБР ВЭ
КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | АУВ | АУВ | КСВ
УВ | [9 empty] | УВ
ПДС НКУ | [5 empty] | ПДС НКУ |  | ПДС НКУ |  | ПДС НКУ
ЛО(В) | ЛО | ЛОВ | ЛО | ЛОВ |  |  |  |  | ЛО | ЛОВ
ЛО РЗ |  | ЛО РЗ |  | ЛО РЗ | [5 empty] | ЛО РЗ
ЛО ПА |  | ЛО ПА |  | ЛО ПА | [5 empty] | ЛО ПА
ЗАПВ |  | ЗАПВ |  | ЗАПВ | [5 empty] | ЗАПВ
ЛВ |  | ЛВ |  | ЛВ | [5 empty] | ЛВ
ЛО |  |  |  |  | ЛО | ЛО | ЛО | ЛО
ЛО Гзсигн | [5 empty] | ЛО Гзсигн |  | ЛО Гзсигн
ЛО Гзоткл | [5 empty] | ЛО Гзоткл |  | ЛО Гзоткл
ЛО ТЗ | [5 empty] | ЛО ТЗ |  | ЛО ТЗ
ЛО ДТм | [5 empty] | ЛО ДТм |  | ЛО ДТм
ЛО Дто | [5 empty] | ЛО Дто |  | ЛО Дто
РД | [5 empty] | РД |  | РД
ЗПЧ | [10 empty] | ЗПЧ (ЗСЧ) | ЗПЧ (ЗСЧ)
ЗПЧ 1 ст. | [10 empty] | ЗПЧ 1 ст. | ЗПЧ 1 ст.
ЗПЧ 2 ст. | [10 empty] | ЗПЧ 2 ст. | ЗПЧ 2 ст.
ЗИЧ | [10 empty] | ЗИЧ | ЗИЧ
ЧАПВ | [10 empty] | ЧАПВ |  | ЧАПВ
ЧАПВ 1 ст. | [10 empty] | ЧАПВ 1 ст.
ЧАПВ 2 ст. | [10 empty] | ЧАПВ 2 ст.
ЗДЗ | [11 empty] | ЗДЗ | ЗДЗ | ЗДЗ
ЗМН | [11 empty] | ЗМН
ЗМН 1 ст. | [11 empty] | ЗМН 1 ст.
ЗМН 2 ст. | [11 empty] | ЗМН 2 ст.
ЗПН | [11 empty] | ЗПН |  | ЗПН
ЗПН 1 ст. | [11 empty] | ЗПН 1 ст.
ЗПН 2 ст. | [11 empty] | ЗПН 2 ст.
КРВ | [10 empty] | КРВ | КРВ
ОМП | ОМП | ОМП | ОМП | ОМП |  |  |  |  | ОМП | ОМП
РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС
ЗВП БСК
ЗПН НП
Пред. сигн

## Функции ЮНИТ-М3-ВВ
Запланировано | ОЭТ 031.01-0 | ОЭТ 031.11-1 | ШЭТ 151.01-0 | ШЭТ 151.11-1 | Россети | ФСК | Газпром | Транснефть
МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U
МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст.
МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст.
МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ | АУ | АУ |  | АУ
ОНМ |  | ОНМ |  | ОНМ |  | ОНМ
КПОН |  | КПОН |  | КПОН | КПОН | КПОН |  | КПОН
БНТ |  | БНТ |  | БНТ
ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ
ТЗНП |  | ТЗНП |  | ТЗНП
ТЗНП 1 ст. |  | ТЗНП 1 ст. |  | ТЗНП 1 ст.
ТЗНП 2 ст. |  | ТЗНП 2 ст. |  | ТЗНП 2 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ
БНТ |  | БНТ |  | БНТ
ОНМ НП |  | ОНМ НП |  | ОНМ НП
БЧС |  |  |  | БЧС
БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш. | БНН ТН с.ш.
U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2
minU3p |  | minU3p |  | minU3p
БНН ТН до ввода | БНН ТН до ввода | БНН ТН до ввода |  |  | БНН ТН до ввода | БНН ТН до ввода
U2I2 |  | U2I2
minU3p |  | minU3p
dU0 |  | dU0
ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ | [5 empty] | ТК ЗДЗ
ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП
АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ
УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ
АПВ (1ц) | АПВ (1ц) | АПВ (1ц) | АПВ (1ц) | АПВ (1ц)
КОН | КОН | КОН | КОН | КОН
КНН | КНН | КНН | КНН | КНН |  |  |  | КНН
ПДС |  | ПДС |  | ПДС | АУВ | АУВ | АУВ
В |  | В |  | В | В | В | В
ЗН |  | ЗН
ВЭ ВВ |  | ВЭ ВВ
ВЭ ТН до ввода |  | ВЭ ТН до ввода
КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ | КЦВ | КЦВ | КЦВ
КПруж |  | КПруж |  | КПруж | КПруж | КПруж | КПруж
КИ |  | КИ |  | КИ | КИ | КИ | КИ
КП | КП | КП |  |  | АУВ + ОБР | АУВ + КП | КП
УВ |  | УВ
УЗН |  | УЗН
УВЭ ВВ |  | УВЭ ВВ
УВЭ ТН до ввода |  | УВЭ ТН до ввода
ОБР ВЭ ВВ |  | ОБР ВЭ ВВ
ОБР ВЭ ТН до ввода |  | ОБР ВЭ ТН до ввода
ОБР ЗН |  | ОБР ЗН
КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | АУВ | АУВ | АУВ
УВ |  |  |  | УВ
ПДС НКУ |  | ПДС НКУ |  | ПДС НКУ
ЛОВ | ЛО | ЛОВ | ЛО | ЛОВ
ЛО |  | ЛО |  | ЛО
ЛВ |  | ЛВ |  | ЛВ
ЗАПВ |  | ЗАПВ |  | ЗАПВ
ЗАВР |  | ЗАВР |  | ЗАВР
ДЗ |  |  |  |  | ДЗ
ДЗфф 1 ст. |  |  |  |  | ДЗфф 1 ст.
ДЗфф 2 ст. |  |  |  |  | ДЗфф 2 ст.
АУ |  |  |  |  | АУ
ЗДЗ |  |  |  |  | ЗДЗ | ЗДЗ | ЗДЗ | ЗДЗ
ЗМН |  |  |  |  | ЗМН | ЗМН |  | ЗМН
ЗМН 1 ст. |  |  |  |  | ЗМН 1 ст. | ЗМН 1 ст. |  | ЗМН 1 ст.
ЗМН 2 ст. |  |  |  |  | ЗМН 2 ст. | ЗМН 2 ст.
ЗП | [6 empty] | ЗП
ЗПП | [6 empty] | ЗПП | ЗПП
ДА | [6 empty] | ДА
ЗИЧ | [7 empty] | ЗИЧ
ВНР | [7 empty] | ВНР
РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС
КРВ
БК
ЗПН ОП
Пред. сигн

## Функции ЮНИТ-М3-СВ
Запланировано | ОЭТ 051.01-0 | ОЭТ 051.11-1 | ШЭТ 151.02-0 | ШЭТ 151.12-1 | Россети | ФСК | Газпром | Транснефть
МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U | МТЗ/U
МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. |  | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст. | МТЗ 1 ст.
МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. |  | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст. | МТЗ 2 ст.
МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. |  | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст. | МТЗ 3 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ | АУ | АУ |  | АУ
ОНМ |  | ОНМ |  | ОНМ |  | ОНМ
КПОН |  | КПОН |  | КПОН | КПОН | КПОН |  | КПОН
БНТ |  | БНТ |  | БНТ
БЛЗШ |  | БЛЗШ |  | БЛЗШ
ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ | ЛЗШ
ТЗНП |  | ТЗНП |  | ТЗНП
ТЗНП 1 ст. |  | ТЗНП 1 ст. |  | ТЗНП 1 ст.
ТЗНП 2 ст. |  | ТЗНП 2 ст. |  | ТЗНП 2 ст.
АУ |  | АУ |  | АУ
БНТ |  | БНТ |  | БНТ
ОНМ НП |  | ОНМ НП |  | ОНМ НП
БЧС |  |  |  | БЧС
БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН | БНН
U2I2 |  | U2I2 |  | U2I2
minU3p |  | minU3p |  | minU3p
ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ | ТК ЗДЗ
ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП | ЗОП
АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ | АУ
УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ | УРОВ
АВР | АВР | АВР | АВР | АВР | АВР | АВР | АВР | АВР
ВНР | ВНР | ВНР | ВНР | ВНР |  |  | ВНР | ВНР
ПДС |  | ПДС |  | ПДС | АУВ | АУВ | АУВ
В |  | В |  | В | В | В | В
ЗН |  | ЗН
ВЭ СВ |  | ВЭ СВ
ВЭ СР |  | ВЭ СР
КЦВ |  | КЦВ |  | КЦВ | КЦВ | КЦВ | КЦВ
КПруж |  | КПруж |  | КПруж | КПруж | КПруж | КПруж
КИ |  | КИ |  | КИ | КИ | КИ | КИ
КП | КП | КП |  |  | АУВ + ОБР | АУВ + КП | КП
УВ |  | УВ
УЗН |  | УЗН
УВЭ СВ |  | УВЭ СВ
УВЭ СР |  | УВЭ СР
ОБР ВЭ СВ |  | ОБР ВЭ СВ
ОБР ВЭ СР |  | ОБР ВЭ СР
ОБР ЗН |  | ОБР ЗН
КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | КСВ | АУВ | АУВ | АУВ
УВ |  |  |  | УВ
ПДС НКУ |  |  |  | ПДС НКУ
ЛО | ЛО | ЛО | ЛО | ЛО
ЛО |  | ЛО |  | ЛО
ЗАВР |  | ЗАВР |  | ЗАВР
ДЗ |  |  |  |  | ДЗ
ДЗфф 1 ст. |  |  |  |  | ДЗфф 1 ст.
ДЗфф 2 ст. |  |  |  |  | ДЗфф 2 ст.
АУ |  |  |  |  | АУ
ЗНФ |  |  |  |  | ЗНФ
ЗДЗ |  |  |  |  | ЗДЗ | ЗДЗ | ЗДЗ | ЗДЗ
РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС | РАС
КРВ
БК
ЗПН ОП
Пред. сигн

## Входа
B004 - 14 входов, =220 В
| Входа | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОЭТ 121.01-0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 25 | B004 | B001 | B001
ОЭТ 121.02-0 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | [6 empty] | 34 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 221.01-0 | 14 | 7 | 2 | 1 | [7 empty] | 24 | B004 | B001 | B001
ОЭТ 221.02-0 | 14 | 11 | 7 | 1 | [7 empty] | 33 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 031.01-0 | 26 | 13 | 1 | [8 empty] | 40 | B004 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 051.01-0 | 34 | 11 | 1 | [8 empty] | 46 | B004 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 060.01-0 | 9 | 7 | [9 empty] | 16 | B004 | B001
ОЭТ 060.02-0 | 23 | 7 | [9 empty] | 30 | B004 | B004 | B001
ШЭТ 151.01-0 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | [6 empty] | 37 | B004 | B004 | B004 | B001
ШЭТ 121.01-0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 31 | B004 | B004 | B001
ШЭТ 111.01-0, ИЭУ1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 40 | B004 | B004 | B001 | B001
ШЭТ 111.01-0, ИЭУ2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | B004 | B004 | B001 | B001 | B001 | B001
ШЭТ 111.02-0 | 11 | 6 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 53 | B004 | B004 | B001 | B001 | B001 | B001
ШЭТ 151.02-0 | 27 | 5 | 5 | 4 | 1 | [6 empty] | 42 | B004 | B004 | B004 | B001
ШЭТ 160.01-0 | 9 | [10 empty] | 9 | B004
ШЭТ 160.02-0 | 23 | [10 empty] | 23 | B004 | B004
ОЭТ 121.11-1 | 11 | 6 | [9 empty] | 17 | B004 | B001
ОЭТ 221.11-1 | 11 | 6 | [9 empty] | 17 | B004 | B001
ОЭТ 121.12-1 | 11 | 11 | 6 | [8 empty] | 28 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 221.12-1 | 11 | 11 | 6 | [8 empty] | 28 | B004 | B004 | B001
ОЭТ 031.11-1(2) | 14 | 10 | [9 empty] | 24 | B004 | B004
ОЭТ 051.11-1 | 12 | 10 | [9 empty] | 22 | B004 | B004
ОЭТ 051.01-2 | 12 | 10 | [9 empty] | 22 | B004 | B004
ОЭТ 060.11-1 | 5 | 6 | [9 empty] | 11 | B004
ОЭТ 060.02-1 | 5 | 6 | [9 empty] | 11 | B004
ШЭТ 121.11-1 | 6 | 6 | 4 | 3 | [7 empty] | 19 | B004 | B001
ШЭТ 151.11-1 | 6 | 6 | 4 | 3 | [7 empty] | 19 | B004 | B001
ШЭТ 151.12-1 | 5 | 6 | 4 | 3 | [7 empty] | 18 | B004 | B001
ШЭТ 160.11-1 | 5 | [10 empty] | 5 | B001
ШЭТ 160.02-1 | 5 | [10 empty] | 5 | B001
ШЭТ 111.11-1, ИЭУ1 | 5 | 6 | 18 | [8 empty] | 29 | B004 | B004 | B001
ШЭТ 111.11-1, ИЭУ2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | [6 empty] | 22 | B004 | B001 | B001
ШЭТ 111.12-1 | 3 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | [5 empty] | 38 | B004 | B004 | B001 | B001

## Конфигурации ОЭТ и ШЭТ 35 к в.2
Slots
310
314
|  | Интерфейс |  |  |  | 319
IED | ОЭТ/ШЭТ | I | U | DI | DO | Габар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Канал 3I0
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.01-0 | 3 | 7 | 40 | 28 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 | K001 | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.11-1(2) | 3 | 7 | 24 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.01-0 | 4 | 4 | 25 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.11-1 | 4 | 4 | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.02-0 | 4 | 4 | 34 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.12-1 | 4 | 4 | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.01-0 | 3 | 4 | 24 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.11-1 | 3 | 4 | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.02-0 | 3 | 4 | 33 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.12-1 | 3 | 4 | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.01-0 | 3 | 3 | 46 | 33 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B021 | K001 | K001 | K001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.11-1 (ОЭТ 051.01-2) | 3 | 3 | 22 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.01-0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.11-1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6–35 кВ с функциями ПА | ОЭТ 060.02-0 | 0 | 4 | 30 | 32 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6–35 кВ с функциями ПА | ОЭТ 060.02-1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B021 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит объекта плавки гололеда переменным током | ОЭТ 071.01-0 | 3 | 4 | 23 | 21 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит объекта плавки гололеда переменным током | ОЭТ 071.01-1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 314 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит объекта плавки гололеда переменным током | ОЭТ 071.02-1 (ОЭТ 071.01-2) | 3 | 4 | 20 | 14 | 314 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током | ОЭТ 071.10-0 | 4 | 0 | 26 | 22 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M090 |  | Сxxx
Комплект защит реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током | ОЭТ 071.03-1 | 4 | 0 | 16 | 11 | 314 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | M090 |  | Сxxx
Комплект защит реактора, ВУ и объекта плавки гололеда постоянным током | ОЭТ 071.04-1 (ОЭТ 071.02-2) | 4 | 0 | 20 | 14 | 314 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 | M090 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.01-0 | 3 | 6 | 37 | 13 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 |  |  |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.01-0 | 4 | 4 | 31 | 12 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ1 | 9 | 0 | 40 | 15 | 319 | Р02с |  | K001 | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 |  |  |  | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ2 | 3 | 6 | 49 | 15 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | B001 | B001 | K002 | K002 |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью до 6,3 МВА | ШЭТ 111.02-0 | 3 | 3 | 54 | 18 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | B001 | B001 | K002 | K002 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.02-0 | 3 | 3 | 42 | 17 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B004 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.01-0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 314 | Р02с |  | B021 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ с функциями ПА | ШЭТ 160.02-0 | 0 | 4 | 23 | 22 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.11-1 | 4 | 4 | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.11-1 | 3 | 6 | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.12-1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.11-1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и противоаварийной автоматики трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.02-1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ1 | 9 | 0 | 38 | 10 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ2 | 3 | 0 | 43 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 | M046 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА | ШЭТ 111.12-1 | 3 | 0 | 50 | 11 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током | ШЭТ 471.01-0 | 3 | 4 | 26 | 11 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током | ШЭТ 471.02-0 | 3 | 0 | 26 | 9 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | B001 | K001 | K001 |  |  |  | M030 |  | Сxxx
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.10-0 | 13 | 0 | 10 | 6 |  | Р02с |  | B001 | B001 | K001 |  |  | ??? |  | Сxxx | [5 empty] | Нет подходящей платы аналоговых входов, реализация сейчас возможна только в габаритах 6U
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.11-0, ИЭУ1 | 13 | 0 | 10 | 6 |  | Р02с |  | B001 | B001 | K001 |  |  | ??? |  | Сxxx
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.11-0, ИЭУ1 | 13 | 0 | 10 | 6 |  | Р02с |  | B001 | B001 | K001 |  |  | ??? |  | Сxxx
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током | ШЭТ 471.01-1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током | ШЭТ 471.02-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M030 |  | Сxxx
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.03-1 | 13 | 0 | 6 | 1 |  | Р02с |  | B001 | K001 | ??? |  | Сxxx | [8 empty] | Нет подходящей платы аналоговых входов, реализация сейчас возможна только в габаритах 6U
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.04-1, ИЭУ1 | 13 | 0 | 6 | 1 |  | Р02с |  | B001 | K001 | ??? |  | Сxxx
Шкаф РЗ плавки гололеда постоянным током | ШЭТ 470.04-1, ИЭУ1 | 13 | 0 | 6 | 1 |  | Р02с |  | B001 | K001 | ??? |  | Сxxx
Шкаф РЗА плавки гололеда переменным током | ШЭТ 471.01-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 |  |  | Сxxx

## Конф. под аттестацию в Россети
Slots
310
314
|  | Интерфейс |  |  |  | 319
IED | ОЭТ/ШЭТ | I | U | DI | DO | Габар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Канал 3I0
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.01-0 | 3 | 7 | 40 | 28 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B021 | K002 | K002 | K002 | K002 | K002 | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.11-1(2) | 3 | 7 | 24 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.01-0 | 4 | 4 | 25 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 | K002 | K002 | K002 |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.11-1 | 4 | 4 | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.02-0 | 4 | 4 | 34 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.12-1 | 4 | 4 | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.01-0 | 3 | 4 | 24 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.11-1 | 3 | 4 | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.02-0 | 3 | 4 | 33 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.12-1 | 3 | 4 | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.01-0 | 3 | 3 | 46 | 33 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B021 | K001 | K001 | K001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.11-1 (ОЭТ 051.01-2) | 3 | 3 | 22 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.01-0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.11-1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6–35 кВ с функциями ПА | ОЭТ 060.02-0 | 0 | 4 | 30 | 32 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 6–35 кВ с функциями ПА | ОЭТ 060.02-1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B021 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.01-0 | 3 | 6 | 37 | 13 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 |  |  |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.01-0 | 4 | 4 | 31 | 12 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ1 | 9 | 0 | 40 | 15 | 319 | Р02с |  | K001 | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 |  |  |  | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ2 | 3 | 6 | 49 | 15 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | B001 | B001 | K002 | K002 |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью до 6,3 МВА | ШЭТ 111.02-0 | 3 | 3 | 54 | 18 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | B001 | B001 | K002 | K002 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.02-0 | 3 | 3 | 42 | 17 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B004 | B001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.01-0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 314 | Р02с |  | B021 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ с функциями ПА | ШЭТ 160.02-0 | 0 | 4 | 23 | 22 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.11-1 | 4 | 4 | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.11-1 | 3 | 6 | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M046 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.12-1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.11-1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и противоаварийной автоматики трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.02-1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ1 | 9 | 0 | 38 | 10 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ2 | 3 | 0 | 43 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 | M046 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА | ШЭТ 111.12-1 | 3 | 0 | 50 | 11 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 |  |  |  | M044 |  | Сxxx

## Конфигурации ОЭТ и ШЭТ 35 к в.3
Slots
310
314
|  | Интерфейс |  |  |  |  | 319
IED | ОЭТ/ШЭТ | I | U | mA | DI | DO | Габар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Канал 3I0
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.01-0 | 3 | 7 |  | 40 | 30 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K002 | K001 | K001 | K001 |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 031.11-1(2) | 3 | 7 |  | 24 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K002 | K001 |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.01-0 | 4 | 4 |  | 25 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K002 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.11-1 | 4 | 4 |  | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K002 | K001 |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.02-0 | 4 | 4 |  | 34 | 22 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | K002 | K001 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx | 1
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.12-1 | 4 | 4 |  | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K001 | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.01-0 | 3 | 4 |  | 24 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B001 | B001 | K002 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящей линии 6-35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.11-1 | 3 | 4 |  | 17 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K002 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.02-0 | 3 | 4 |  | 33 | 21 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K001 | K001 |  |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6-35 кВ к ТСН, ДГР, ТМП для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.12-1 | 3 | 4 |  | 28 | 11 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.01-0 | 3 | 3 |  | 46 | 34 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K002 | K001 | K001 | K001 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ | ОЭТ 051.11-1 (ОЭТ 051.01-2) | 3 | 3 |  | 22 | 14 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K002 | K001 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.01-0 | 0 | 4 |  | 16 | 20 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 6-35 кВ | ОЭТ 060.11-1 | 0 | 4 |  | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ (с функциями ПА) | ОЭТ 060.02-0 | 0 | 4 |  | 30 | 32 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K001 | K001 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 6–35 кВ (с функциями ПА) | ОЭТ 060.02-1 | 0 | 4 |  | 11 | 7 | 310 | Р02с |  | B021 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.01-0 | 3 | 6 |  | 37 | 15 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 |  |  |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.01-0 | 4 | 4 |  | 31 | 12 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.02-0 | 3 | 3 |  | 42 | 17 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | B001 | K002 | K002 | K001 |  |  | M044 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.01-0 | 0 | 4 |  | 9 | 10 | 314 | Р02с |  | B021 | K001 | K001 |  |  | M004 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ (с функциями ПА) | ШЭТ 160.02-0 | 0 | 4 |  | 23 | 22 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K001 | K001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.11-1 | 4 | 4 |  | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K002 | K002 |  | M044 |  | Сxxx |  |  |  |  | 1
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.11-1 | 3 | 6 |  | 19 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K002 | K002 |  | M037 |  | Сxxx
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.12-1 | 3 | 3 |  | 18 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B001 | K002 | K002 |  | M044 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.11-1 | 0 | 4 |  | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект РЗА трансформатора напряжения 35 кВ (с функциями ПА) | ШЭТ 160.02-1 | 0 | 4 |  | 5 | 1 | 310 | Р02с |  | B001 | K001 | M004 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ1 | 9 | 0 |  | 40 | 16 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | K001 |  |  | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0, ИЭУ2 | 3 | 6 |  | 47 | 21 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B001 | B021 | B021 | B021 | K002 | K002 | K002 | M046 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА | ШЭТ 111.02-0 | 3 | 3 |  | 53 | 17 | 319 | Р02с |  | B001 | B001 | B021 | B021 | B021 | B021 | K002 | K002 | K001 | M044 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ1 | 9 | 0 |  | 29 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | M090 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.11-1, ИЭУ2 | 3 | 0 |  | 22 | 4 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | B001 | K002 | K002 | M030 |  | Сxxx
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА | ШЭТ 111.12-1 | 3 | 0 |  | 38 | 4 | 319 | Р02с |  | B021 | B021 | B021 | B021 | K002 | K002 |  |  |  | M030 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов | ШЭТ 410.02-0, ИЭУ1 | 4 | 6 | 4 | 28 | 16 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K002 | K001 | A004 | M046 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов | ШЭТ 410.02-0, ИЭУ2 | 4 | 6 | 4 | 28 | 16 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K002 | K001 | A004 | M046 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения одного трансформаторов | ШЭТ 410.03-0 | 4 | 6 | 4 | 28 | 16 | 314 | Р02с |  | B021 | B021 | K002 | K001 | A004 | M046 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов | ШЭТ 410.02-1, ИЭУ1 | 7 | 6 |  | 14 |  | 314 | Р02с |  | B021 |  |  | M030 |  | M046 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов | ШЭТ 410.02-1, ИЭУ2 | 7 | 6 |  | 14 |  | 314 | Р02с |  | B021 |  |  | M030 |  | M046 |  | Сxxx
Шкаф автоматики регулирования напряжения одного трансформаторов | ШЭТ 410.03-1 | 7 | 6 |  | 14 |  | 314 | Р02с |  | B021 |  |  | M030 |  | M046 |  | Сxxx