Приложение 1

- Дифференциальная токовая защита 110 кВ (ДЗТ)

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сторона 1 | Сторона 1 | 0 = Не используется 1 = Используется | - | - | Не используется | Используется |  |  |  |
| 2 | Сторона 2 | Сторона 2 | 0 = Не используется 1 = Используется | - | - | Не используется | Не используется |  |  |  |
| 3 | Сторона 3 | Сторона 3 | 0 = Не используется 1 = Используется | - | - | Не используется | Используется |  |  |  |
| 4 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | 0 = Звезда 1 = Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |  |  |  |
| 5 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | 0 = Звезда 1 = Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |  |  |  |
| 6 | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | 0 = Звезда 1 = Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |  |  |  |
| 7 | Базисная мощность | Sbase | 1000 ... 500000 | кВ×А | 100 | 63000 | 63000 |  |  |  |

Дифференциальный орган с торможением (ДТЗт)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |  |  |  |
| 2 | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | 0 = Без контроля БВКЗ 1 = С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | С контролем БВКЗ |  |  |  |
| 3 | Режим блокировки | Реж_блок | 1 = Без блокировки 2 = Блокировка по 2 гармонике 3 = Блокировка по 5 гармонике 4 = Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | Блокировка по 2 и 5 гармоникам |  |  |  |
| 4 | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,35 |  |  |  |
| 5 | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,35 |  |  |  |
| 6 | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,52 |  |  |  |
| 7 | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 8 | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,67 |  |  |  |
| 9 | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 10 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Дифференциальная отсечка (ДТО)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |  |  |  |
| 2 | Дифференциальный ток срабатывания | Iср | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih2/Ih1 | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,13 |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий | Ih5/Ih1 | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| 2 | Режим перекрестной блокировки | Перекр_блок | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
| 4 | Выдержка времени на возврат | Tвоз | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |

Контроль цепей тока по небалансу (КЦТнеб)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ввод функции в работу | Ввод_функции | 0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |  |  |  |
| 2 | Ток срабатывания | Iср | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| 3 | Выдержка времени срабатывания | Tср | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |

Параметры стороны 1 (ПарамСт1)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 1 | Uном1 | 6,00 ... 250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 | 115 |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 | IпервСт1 | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 600 |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 | IвторСт1 | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5 |  |  |  |
| 4 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны 1 | KпСт1 | -1 = Синфазное включение 1 = Противофазное включение | - | - | Противофазное включение | Противофазное включение |  |  |  |
| 5 | Компенсация токов 3I0 для стороны 1 | Компенс3I0ст1 | 0 = Без компенсации токов 3I0 1 = С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | С компенсацией токов 3I0 |  |  |  |
| 6 | Векторная группа стороны 1 | Nсх1 | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  |

Параметры стороны 2 (ПарамСт2)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 2 | Uном2 | 6,00 ... 250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 | IпервСт2 | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 | IвторСт2 | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны 2 | KпСт2 | -1 = Синфазное включение 1 = Противофазное включение | - | - | Противофазное включение |  |  |  |  |
| 5 | Компенсация токов 3I0 для стороны 2 | Компенс3I0ст2 | 0 = Без компенсации токов 3I0 1 = С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |  |
| 6 | Векторная группа стороны 2 | Nсх2 | 0 ... 11 | - | 1 | 0 |  |  |  |  |

Параметры стороны 3 (ПарамСт3)

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номинальное напряжение стороны 3 | Uном3 | 6,00 ... 250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 | 10,5 |  |  |  |
| 2 | Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 | IпервСт3 | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 4000 |  |  |  |
| 3 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 | IвторСт3 | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5 |  |  |  |
| 4 | Коэффициент коррекции полярности трансформатора тока стороны3 | KпСт3 | -1 = Синфазное включение 1 = Противофазное включение | - | - | Противофазное включение | Противофазное включение |  |  |  |
| 5 | Компенсация токов 3I0 для стороны 3 | Компенс3I0ст3 | 0 = Без компенсации токов 3I0 1 = С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | Без компенсации токов 3I0 |  |  |  |
| 6 | Векторная группа стороны 3 | Nсх3 | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 11 |  |  |  |