## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| control |  |  | Вывод терминала | Вывод терминала | Вывод терминала |  | 15 | Вывод терминала | ControllerDisable | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Вывод терминала", note: "Вывод терминала", group: "control", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 1 ступени ДЗ-фф | Ср.сигн. ДЗ-фф 1ст. | Ср.сигн. ДЗ-фф 1ст. |  | 19 | Ср.сигн. ДЗ-фф 1ст. | OpOnSignalPP1PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ДЗ-фф 1ст.", note: "Срабатывание на сигнал 1 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 2 ступени ДЗ-фф | Ср.сигн. ДЗ-фф 2ст. | Ср.сигн. ДЗ-фф 2ст. |  | 19 | Ср.сигн. ДЗ-фф 2ст. | OpOnSignalPP2PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ДЗ-фф 2ст.", note: "Срабатывание на сигнал 2 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 3 ступени ДЗ-фф | Ср.сигн. ДЗ-фф 3ст. | Ср.сигн. ДЗ-фф 3ст. |  | 19 | Ср.сигн. ДЗ-фф 3ст. | OpOnSignalPP3PDIS | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ДЗ-фф 3ст.", note: "Срабатывание на сигнал 3 ступени ДЗ-фф", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 1 ступени ТЗНП | Ср.сигн. ТЗНП 1 ст. | Ср.сигн. ТЗНП 1 ст. |  | 19 | Ср.сигн. ТЗНП 1 ст. | OpOnSignalZSTOC1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ТЗНП 1 ст.", note: "Срабатывание на сигнал 1 ступени ТЗНП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 2 ступени ТЗНП | Ср.сигн. ТЗНП 2 ст. | Ср.сигн. ТЗНП 2 ст. |  | 19 | Ср.сигн. ТЗНП 2 ст. | OpOnSignalZSTOC2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ТЗНП 2 ст.", note: "Срабатывание на сигнал 2 ступени ТЗНП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал ЛЗШ | Ср.сигн. ЛЗШ | Ср.сигн. ЛЗШ |  | 12 | Ср.сигн. ЛЗШ | OpOnSignalPPTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЛЗШ", note: "Срабатывание на сигнал ЛЗШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 1 ступени МТЗ | Ср.сигн. МТЗ 1 ст. | Ср.сигн. МТЗ 1 ст. |  | 18 | Ср.сигн. МТЗ 1 ст. | OpOnSignalPVOC1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. МТЗ 1 ст.", note: "Срабатывание на сигнал 1 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 2 ступени МТЗ | Ср.сигн. МТЗ 2 ст. | Ср.сигн. МТЗ 2 ст. |  | 18 | Ср.сигн. МТЗ 2 ст. | OpOnSignalPVOC2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. МТЗ 2 ст.", note: "Срабатывание на сигнал 2 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 3 ступени МТЗ | Ср.сигн. МТЗ 3 ст. | Ср.сигн. МТЗ 3 ст. |  | 18 | Ср.сигн. МТЗ 3 ст. | OpOnSignalPVOC3 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. МТЗ 3 ст.", note: "Срабатывание на сигнал 3 ступени МТЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал ЗОП | Ср.сигн. ЗОП | Ср.сигн. ЗОП |  | 12 | Ср.сигн. ЗОП | OpOnSignalNSTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЗОП", note: "Срабатывание на сигнал ЗОП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал ЗП | Ср.сигн. ЗП | Ср.сигн. ЗП |  | 11 | Ср.сигн. ЗП | OpOnSignalAUTOVC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЗП", note: "Срабатывание на сигнал ЗП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 1 ступени ЗМН | Ср.сигн. ЗМН 1ст. | Ср.сигн. ЗМН 1ст. |  | 17 | Ср.сигн. ЗМН 1ст. | OpOnSignalPTUV1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЗМН 1ст.", note: "Срабатывание на сигнал 1 ступени ЗМН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал 2 ступени ЗМН | Ср.сигн. ЗМН 2ст. | Ср.сигн. ЗМН 2ст. |  | 17 | Ср.сигн. ЗМН 2ст. | OpOnSignalPTUV2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЗМН 2ст.", note: "Срабатывание на сигнал 2 ступени ЗМН", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание на сигнал ЗДЗ | Ср.сигн. ЗДЗ | Ср.сигн. ЗДЗ |  | 12 | Ср.сигн. ЗДЗ | OpOnSignalARC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Ср.сигн. ЗДЗ", note: "Срабатывание на сигнал ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность ЗДЗ | Неиспр. ЗДЗ | Неиспр. ЗДЗ |  | 11 | Неиспр. ЗДЗ | FaultARC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр. ЗДЗ", note: "Неисправность ЗДЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность ЛЗШ | Неиспр. ЛЗШ | Неиспр. ЛЗШ |  | 11 | Неиспр. ЛЗШ | FaultPPTOC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр. ЛЗШ", note: "Неисправность ЛЗШ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Задержка включения от АПВ | Задержка включ. АПВ | Задержка включ. АПВ |  | 19 | Задержка включ. АПВ | DelayClosingRREC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Задержка включ. АПВ", note: "Задержка включения от АПВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность цепей напряжения БНН секции шин | Неиспр. ЦН БННш | Неиспр. ЦН БННш |  | 15 | Неиспр. ЦН БННш | AlmLVVTR1 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр. ЦН БННш", note: "Неисправность цепей напряжения БНН секции шин", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность цепей напряжения БНН до ввода | Неиспр. ЦН БННвв | Неиспр. ЦН БННвв |  | 16 | Неиспр. ЦН БННвв | AlmLVVTR2 | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр. ЦН БННвв", note: "Неисправность цепей напряжения БНН до ввода", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность выключателя | Неисправность В | Неисправность В |  | 15 | Неисправность В | FailureLVCBSUP | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неисправность В", note: "Неисправность выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Превышен ресурс выключателя | Превышен ресурс В | Превышен ресурс В |  | 17 | Превышен ресурс В | CBLifeExcess | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Превышен ресурс В", note: "Превышен ресурс выключателя", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Отключение от ЛО РЗ | Отключение от ЛО РЗ | Отключение от ЛО РЗ |  | 19 | Отключение от ЛО РЗ | OpOFFPTRC | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Отключение от ЛО РЗ", note: "Отключение от ЛО РЗ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УРОВ | Срабатывание УРОВ | Срабатывание УРОВ |  | 17 | Срабатывание УРОВ | OpExRBRF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Срабатывание УРОВ", note: "Срабатывание УРОВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Срабатывание УРОВ <<на себя>> | Сраб УРОВ на себя | Сраб УРОВ на себя |  | 17 | Сраб УРОВ на себя | OpInRBRF | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Сраб УРОВ на себя", note: "Срабатывание УРОВ <<на себя>>", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выключатель самопроизвольно отключен | В самопр. отключен | В самопр. отключен |  | 18 | В самопр. отключен | UnpromptedCBopening | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "В самопр. отключен", note: "Выключатель самопроизвольно отключен", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Задержка включения с контролем синхронизма от КП | Зад. вкл с КС от КП | Зад. вкл с КС от КП |  | 19 | Зад. вкл с КС от КП | SwitchOnDelayFrmSWCTRL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Зад. вкл с КС от КП", note: "Задержка включения с контролем синхронизма от КП", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Задержка включения с контролем синхронизма от УВ | Зад. вкл с КС от УВ | Зад. вкл с КС от УВ |  | 19 | Зад. вкл с КС от УВ | SwitchOnDelayFrmHVBCTRL | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Зад. вкл с КС от УВ", note: "Задержка включения с контролем синхронизма от УВ", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Задержка включения с контролем синхронизма от ВНР | Зад. вкл от ВНР | Зад. вкл от ВНР |  | 15 | Зад. вкл от ВНР | SwitchOnDelayFrmANSR | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Зад. вкл от ВНР", note: "Задержка включения с контролем синхронизма от ВНР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Задержка включения с контролем синхронизма от ЛВ ВНР | Зад. вкл от ЛВ ВНР | Зад. вкл от ЛВ ВНР |  | 18 | Зад. вкл от ЛВ ВНР | SwitchOnDelayFrmANSRON | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Зад. вкл от ЛВ ВНР", note: "Задержка включения с контролем синхронизма от ЛВ ВНР", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Выходные цепи разобраны (от функции сборка сигналов) | Цепи разобр. от СС | Цепи разобр. от СС |  | 18 | Цепи разобр. от СС | OutCirOpnFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Цепи разобр. от СС", note: "Выходные цепи разобраны (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | БИ выведены (от функции сборка сигналов) | БИ выведены от СС | БИ выведены от СС |  | 17 | БИ выведены от СС | TestBlockPosOpnFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "БИ выведены от СС", note: "БИ выведены (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Сигнализация опер.тока (от функции сборка сигналов) | ОТ сигн от СС | ОТ сигн от СС |  | 13 | ОТ сигн от СС | AlmOCFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "ОТ сигн от СС", note: "Сигнализация опер.тока (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Неисправность КА (от функции сборка сигналов) | Неиспр КА от СС | Неиспр КА от СС |  | 15 | Неиспр КА от СС | SDFailureFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Неиспр КА от СС", note: "Неисправность КА (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Превышение времени переключения КА (от функции сборка сигналов) | Прев.вр.пер. от СС | Прев.вр.пер. от СС |  | 18 | Прев.вр.пер. от СС | OpTmAlmFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Прев.вр.пер. от СС", note: "Превышение времени переключения КА (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Общий внешний сигнал (от функции сборка сигналов) | Общ.вн.сигн. от СС | Общ.вн.сигн. от СС |  | 18 | Общ.вн.сигн. от СС | OvrlExtSignFrmSignAssem | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Общ.вн.сигн. от СС", note: "Общий внешний сигнал (от функции сборка сигналов)", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Положение переключателя аварийной деблокировки | Полож.пер.ав.дебл. | Полож.пер.ав.дебл. |  | 18 | Полож.пер.ав.дебл. | SwPosOfEmergUnblk | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "Полож.пер.ав.дебл.", note: "Положение переключателя аварийной деблокировки", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| measurement |  |  | Внутренняя неисправность | IRF | IRF |  | 3 | IRF | InternalFault | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | description: "IRF", note: "Внутренняя неисправность", group: "measurement", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 0

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| status |  | ПС | Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Пуск (имп) |  | 10 | Пуск (имп) | CALH1_AlarmPulse | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск (имп)", note: "Пуск предупредительной сигнализации (импульс)", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2
| status |  | ПС | Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Пуск |  | 4 | Пуск | CALH1_Alarm | BOOL | true | false |  |  |  | null | null | null | null |  |  | null | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | description: "Пуск", note: "Пуск предупредительной сигнализации", group: "status", minValue: null, maxValue: null, step: null, units: "null", defaultValue: null, eventRegistration: 2

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | ПС | Контроль выходных цепей | Контр_цепей | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 11 | Контр_цепей | CALH1_OutCirOpn_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_цепей", note: "Контроль выходных цепей", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль выведенного положения БИ | Контр_вывода_БИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_вывода_БИ | CALH1_TestBlockPosOpn_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_вывода_БИ", note: "Контроль выведенного положения БИ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль сигнализации опер.тока | Контр_ОТ_сигн | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 13 | Контр_ОТ_сигн | CALH1_AlmOC_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_ОТ_сигн", note: "Контроль сигнализации опер.тока", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль неисправности КА | Контр_Неиспр_КА | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 15 | Контр_Неиспр_КА | CALH1_SDFailure_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_Неиспр_КА", note: "Контроль неисправности КА", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль превышения времени переключения КА | Контр_прев_вр_пер | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | Контр_прев_вр_пер | CALH1_OpTmAlm_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_прев_вр_пер", note: "Контроль превышения времени переключения КА", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_вн_сигн | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | Контр_общ_вн_сигн | CALH1_OvrlExtSign_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_общ_вн_сигн", note: "Контроль общего внешнего сигнала", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | ПС | Контроль положения переключателя аварийной деблокировки | Контр_пол_ав_дебл | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | 17 | Контр_пол_ав_дебл | CALH1_SwPosEmergUnblk_Ctrl | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Контр_пол_ав_дебл", note: "Контроль положения переключателя аварийной деблокировки ", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | ПС
WeightCoefficient | 580
IsCoded | false
IEC61850Name | VV_LVALH
FbVersion | 1
DescriptionFB | Предупредительная сигнализация
DescriptionFuncList
ПС | Предупредительная сигнализация
DescriptionFuncList